## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 18 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-16 14:15 |  | 2023-01-17 12:24 | АтбРЭС | охот.хозяйство |  | ВЛ-35кВ Ишимская-Шункурколь | Защита РзиА: Отключена вручную оп. №396 ф."В". Расшплинтовка лодочки с гирлянды изолятора, провод лежит на траверсе. Устранение повреждения на завтра, согласованр с Руководством РЭС. ПС Ишимская перезапитана от ПС М.Горького, без огр. Повреждение устранено |  | 22.15 |  | 1 | 1 | 109
2 | 2023-01-16 18:45 |  | 2023-01-17 13:50 | АршРЭС | с.Родники, Щеб. карьер, Кирпичный завод | ПС Тургеневка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф."В". Заменен поврежденный изолятор на оп. №73. |  | 19.0833 | 21 | 6 | 27 | 870
3 | 2023-01-17 16:46 |  | 2023-01-17 16:50 | ЦРЭС | а.Кабанбай батыр | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ Успешное. На КТП №130 Кирпичный завод ТОО "Нура-брик" отгорели ПК-10кВ ф."А,В,С". Подали большую нагрузку на 0,4кВ замыкание кабеля, составлен акт нарушения и выдано предписание. |  | 0.066667 | 122 | 9 | 131 | 12
4 | 2023-01-17 19:10 |  |  | АршРЭС | с.Родники. | ПС Тургеневка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф."В". Бригада выезжает с осмотром утром. |  |  | 21 | 6 | 27
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________