## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 07 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-03 19:30 | 2023-03-06 15:40 | 2023-03-03 20:20 | КургРЭС | с.Узунколь | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф. "А". 20-20 откл. СР 1-2 на ограничении 2 юр.лица КТП-35 КХ Карлыгаш, КТП-10 КХ Крестина. 04.03.23 в 15-29 вкл. СР-1-7 на оп, №61 слетела вязка ф. "А". На ограничении КТП-35, нет дороги. 15-40 включена КТП-35, слетел изолятор - устранено. |  | 0.83333 | 23 | 3 | 26 | 40
2 | 2023-03-06 10:08 |  | 2023-03-06 10:08 | ЦРЭС | без ограничения потребителей | ПС Жантеке | СЭВ-110кВ | Защита РзиА: ДЗ 1з. АПВ успешно в сторону ПС Акмолинская |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-03-06 12:15 | 2023-03-06 15:28 | 2023-03-06 12:58 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональный | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 | Защита РзиА: МТЗ. Отключение реклоузера на оп. №62. В 12-58 включен реклоузкр на оп. №62, появилась земля на ф. "А", этим временем отключился реклоузер на оп. №96 земля. Обрыв провода экскаватором опор 124-3 и 124-4 от реклоузера оп. №96 по ВЛ-10кВ №16 ПС Интернациональная. В 15-28 включен реклоузер на оп. №96 |  | 0.71667 | 182 | 51 | 233 | 280
4 | 2023-03-06 14:12 |  | 2023-03-06 16:25 | ЦРЭС | с.Тай-Тобе | ПС Целиноградская | ВЛ-10кВ №17 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. Устранен обрыв. На огр. КТП-204 КХ "Сивка-бурка", потребителю сообщено. |  | 2.2167 | 182 | 51 | 233 | 96
5 | 2023-03-06 23:36 |  | 2023-03-07 00:50 | ЦРЭС | г.Астана |  | ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 Астана цепь правая | Защита РзиА: ЗЗ 1ст, ТО. АПВ не было. На ПС ЧЛЗ АВР-10кВ сработал. На ПС Астана АВР-10кВ не сработал. В 23-43 на ПС Астана 1,2 СШ-10кВ запитаны от Т-2. СВВ-10кВ яч-101,501 включены. На оп. №2,3 наблюдается свечение, коронация. 00-50 РПВ успешно. |  | 1.2333 | 10000 | 210 | 10210 | 1100
6 | 2023-03-07 01:46 |  | 2023-03-07 01:46 | ЦРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 Астана цепь правая | Защита РзиА: ЗЗ. АПВ успешное. На ПС ЧЛЗ, Астана по осмотру оборудованию замечаний нет. На оп. №2,3 наблюдается свечение, коронация. В 1-52 на ПС ЧЛЗ схема восстановлена, в 2-15 ПС Астана схема восстановлена. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМЭС
1 | 2023-03-06 08:58 |  | 2023-03-06 14:15 | ЕрмРЭС | с.Орнек, отг.Токберле | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №5 | Отключена вручную, фаза "В"-0. Порывистый ветер. 06.03.2023 14:15 введено с разделом на МЛР-3-5. ВЛ на холстом ходу. На ограничении КТП-50888; 50834; 50843; 50811. Нет проезда. |  | 5.2833 | 5 | 3 | 8 | 0
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________