## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 19 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-17 19:10 |  | 2023-01-18 10:52 | АршРЭС | с.Родники. | ПС Тургеневка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф."В". Бригада выезжает с осмотром утром. На оп. №35 устранили обрыв вязки. |  | 15.7 | 21 | 6 | 27 | 750
СМЭС
1 | 2023-01-18 12:55 |  | 2023-01-18 14:58 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №16 К | Отключена вручную "земля" ф"С"-0, отключена потребительская КТП №40535 "Кайнар" бассейн. |  | 2.05 | 145 | 20 | 165 | 356
2 | 2023-01-18 14:55 |  | 2023-01-18 16:49 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №2 К | Т.О., при РПВ "земля" ф"А"-0, отключена потребительская КТП №40070 КХ "Алтын-Эмель" (1 юр.л.) |  | 1.9 | 406 | 15 | 421 | 360 | 0
ЕМЭС
1 | 2023-01-18 12:38 |  | 2023-01-18 15:20 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС "Элеваторная" | ВЛ-10кВ №15 "Райцентр 2" | МТЗ,РПВ-"неуспешное". Отключено КТП №26 "Средняя школа". (повреждена кабельная муфта 10кВ). 18-55 Вкл. КТП №26, заменена поврежденная кабельная муфта 10кВ. | Время для осмотра ВЛ и отыскания повреждения. (протяженность ВЛ=1,9км) | 2.7 | 207 | 15 | 222 | 775
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________