## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 06 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-05 16:35 |  | 2023-04-05 18:18 | ЦРЭС | а.Софиевка | ПС Софиевка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: МТЗ. Обрыв провода на оп. №14А, ф. "А", устранено. |  | 1.7167 | 480 | 26 | 506 | 85
2 | 2023-04-05 19:00 |  | 2023-04-05 22:23 | ЦРЭС | а.Софиевка | ПС Софиевка | КТП-16 от ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: на КТП перегорели ПК-10кВ. На КТП-16 заменен трансформатор, демонтирован тр-ор с КТП№18, зерноток не работет. КТП№16 введен в работу. |  | 3.3833 | 0 | 70 | 70 | 98
ЕМЭС
1 | 2023-04-03 22:06 | 2023-04-03 22:19 | 2023-04-05 12:46 | ЖарРЭС | г.Державинск п.Пригороднный п.Львовский п.Валиханова п.Зерноград п.Тасты-Талды п.Бирсуат п.Нахимова п.Баранкуль п.Кумсуат п.Гастелло Львовский ХПП | ПС"Державинская" МВ-110-1, ЭВ-35-1, ВВ-10-1 |  | Блинкера защит не выпали. Проникновение животного (кошки) на проходные изоляторы 10кВ ТСН-10-1. В 22-19 введен в работу Т-2. Заменены проходные изоляторы Ф-"А,В" ТСН-10-1. Заменено реле 3 РУ ДЗТ Т-1, отрегулированы контакты сигнализации. | Время для прибытия бригады РЗА из из г.Есиль (120км), время для отыскания и устранения дефектов. | 38.66 | 2535 | 321 | 2856 | 624
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________