## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 04-06 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-03 19:30 |  | 2023-03-03 20:20 | КургРЭС | с.Узунколь | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф. "А". 20-20 откл. СР 1-2 на ограничении 2 юр.лица КТП-35 КХ Карлыгаш, КТП-10 КХ Крестина. 04.03.23 в 15-29 вкл. СР-1-7 на оп, №61 слетела вязка ф. "А". На ограничении КТП-35, нет дороги. |  | 0.83333 | 23 | 3 | 26 | 25
2 | 2023-03-04 08:40 |  | 2023-03-04 09:30 | ЦРЭС | Школа | ПС Луговая | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-1 ВЛ-10кВ №1 | 9-30 вкл. АВ-0,4кВ ф-1 оборваны провода уличного освещения, упали на ВЛ-0,4кВ ф-1. |  | 0.83333 | 0 | 20 | 20 | 35
3 | 2023-03-04 16:57 | 2023-03-04 18:51 |  | ЦРЭС | г.Атбасар | ПС Атбасар-2 | ВЛ-10кВ №3 | Защита РзиА: ТО. При осмотре на оп. №1 повреждение концевой разделки ВЛ-10кВ выход с ПС Атбасар-2. В 18-51 ВЛ-10кВ №3 перезапитана от ВЛ-10кВ №15 ПС Атбасар-2 перемычками на опорах №1. |  | 1.9 | 10 | 3 | 13 | 74
4 | 2023-03-05 07:45 |  | 2023-03-05 11:25 | КургРЭС | с.Узынколь | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №7 | Устранили повреждение РВО-10кВ ф. "В". На КТП-19. |  | 3.6667 | 23 | 3 | 26 | 45
5 | 2023-03-05 12:07 |  | 2023-03-05 12:18 | АршРЭС | с.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №17 | Горит нож в КТП №61, устранено. |  | 0.18333 | 167 | 34 | 201 | 157
6 | 2023-03-05 13:10 |  | 2023-03-05 13:25 | АршРЭС | с.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №17 | Горит нож в КТП №61. Отгорела вязка на оп. №32/12 Потребительской отпайки в сторону КТП №61, устранено |  | 0.25 | 167 | 34 | 201 | 165
7 | 2023-03-05 19:45 |  | 2023-03-05 20:25 | АршРЭС | п.Куйгенжар | ПС Ново-Александровка | КТП-2 от ВЛ-10кВ №9 | На КТП-2 отгорел провод по 0,4кВ на шпильке ф. "А", устранено |  | 0.66667 | 17 | 0 | 17 | 58
СМЭС
1 | 2023-02-24 05:17 | 2023-02-24 05:30 | 2023-03-03 15:00 | АкколРЭС | с.Саздыбулак, п.Станция силеты | ПС Минская | МВ-35кВ "Ввод Т-2 | блинкера не выпали в 05-30 ввели в работу Т-1 дождь ветер. Введен в резерв в 15:00 03.03.2023. |  | 0.1 | 75 | 5 | 80 | 5
2 | 2023-03-02 10:57 |  | 2023-03-03 13:30 | ЕрмРЭС | с.Орнек, отг.Токберле | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №5 | ф "С"-0, отключена в ручную. В 13:30 02.03.2023 включена с разделом на МЛР-3-5. 03.03.2023 14:03 отключен МЛР-4-5 Токберле потребительский участок КТП-50843, сообщено. |  | 26.55 | 5 | 3 | 8 | 315
3 | 2023-03-03 08:01 |  | 2023-03-03 11:02 | ЕрмРЭС | с. Тайбай | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №6 | отключена вручную "земля" фаза "В"-0. На оп.25 заменен изолятор ф"В". |  | 3.0167 | 214 | 11 | 225 | 250
4 | 2023-03-03 09:02 |  | 2023-03-03 12:08 | ЕрмРЭС | с. Жолбасшы | ПС Новомарковка | ВЛ-10кВ №18 | отключена вручную "земля" фаза "С"-0. На оп.127 заменен изолятор ф"С". |  | 3.1 | 13 | 1 | 14 | 20
ЕМЭС
1 | 2023-03-03 14:35 | 2023-03-03 17:47 | 2023-03-03 15:39 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №5 "Город". | МТЗ. РПВ "Неуспешное". Обрыв шлейфа Ф-"А" на оп.№ 5"т" на КТП №139 (Быт). |  | 1.11 | 883 | 71 | 954 | 625
2 | 2023-03-03 16:55 |  | 2023-03-03 17:00 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС"Элеваторная" | ВЛ-10кВ №5 "Пост ГАИ". | МТЗ. РПВ "Успешное". Причина не установлена. Порывистый ветер |  | 0.08 | 373 | 28 | 401 | 40
3 | 2023-03-03 23:39 |  | 2023-03-04 00:41 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС"Элеваторная" | ВЛ-10кВ №5 "Пост ГАИ". | МТЗ. РПВ "Неуспешное". Осмотром повреждений не обнаружено. Порывистый ветер. |  | 1.03 | 373 | 28 | 401 | 850
4 | 2023-03-04 09:53 |  | 2023-03-04 09:57 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС"Элеваторная" | ВЛ-10кВ №5 "Пост ГАИ". | МТЗ. РПВ "Успешное". Осмотром повреждений не обнаружено. Порывистый ветер |  | 0.06 | 373 | 28 | 401 | 30
5 | 2023-03-04 13:30 |  | 2023-03-04 15:13 | ЕРЭС | с.Московское | ПС"Московская" | МВ-35-1 | МТЗ. РПВ "Успешное".При включении отключилась ВЛ-35кВ "Победа-Московская".в 15-08 на ПС "Московская" отключен МВ-10-1 и МВ-10кВ отходящих ВЛ |  | 1.71 | 210 | 12 | 222 | 132
6 | 2023-03-04 15:13 | 2023-03-04 15:43 | 2023-03-04 15:26 | ЕРЭС | с.Московское |  | ВЛ-35кВ "Победа-Московская" | МТЗ. РПВ "Успешное". На ПС "Московская" в 15-43 были введены в работу МВ-10-1 и МВ-10кВ отходящих ВЛ. |  | 0.21 | 210 | 12 | 222 | 38
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________