## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 29 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-27 09:50 |  | 2023-03-28 17:00 | АршРЭС | с.Костомар | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 (На балансе потребителя) | Защита РзиА: МТЗ. 14-55 При вкл. появилась земля на ф. "С". Отключился СМВ-10кВ с выбросом масла. |  | 31.1667 | 40 | 4 | 44 | 1085
2 | 2023-03-28 08:49 |  | 2023-03-28 13:55 | ЦРЭС | а.Приречное | ПС Заря | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. Земля ф."А". Устранили провис проводов в пролетах опор 35-36 ф. "А,В,С". |  | 5.1 | 133 | 3 | 136 | 720
3 | 2023-03-28 14:47 |  | 2023-03-28 16:08 | АтбРЭС | с.Борисовка | ПС Борисовка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: При осмотре обнаружили разрушение неподвижного полюса РЛНД-10кВ ф. "А" на оп. №24, устранено. |  | 1.35 | 0 | 2 | 2 | 4
4 | 2023-03-29 |  |  | ЦРЭС | а.Софиевка | ПС Софиевка | КТП-3 от ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: На КТП-3 на РЛНД-10кВ сгорели ножи РЛНД-10кВ отключен - оставили до утра. |  |  | 40 | 0 | 40
5 | 2023-03-29 06:40 |  |  | КорРЭС | с.Караегино | ПС Сабунды | ВЛ-10кВ №12 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. |  |  | 120 | 6 | 126
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________