## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 03 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-01 11:46 |  | 2023-02-01 11:50 | АтбРЭС | с.Сепе | ПС Красный Маяк | ВЛ-10кВ №11 | Защита РзиА: МТЗ. На оп. №78 откл. РЛНД-10кВ. Кольцо с ВЛ-10кВ №16 ПС Ладыженка - потребителей нет. 14-49 02.02.23 устранили повреждение по ВЛ-10кВ №16 ПС Ладыженка, на оп. №59, обрыв вязки на штыревом изоляторе ф. "С". |  | 0.066667 | 8 | 3 | 11 | 2
2 | 2023-02-02 09:20 |  |  | ЦРЭС | опто-торговый центр | ПС Интернациональная | КЛ-10кВ №3А (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: ЗЗ. |  |  | 0 | 1 | 1
ЕМЭС
1 | 2023-02-02 11:23 |  | 2023-02-02 12:28 | ЖарРЭС | п.Гастелло | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ №16 "Гастелло" | Отключена вручную для регулировки ножей на РЛНД-10кВ на оп.№92/1 КТП №14 ф-"С" |  | 1.8 | 217 | 18 | 235 | 130
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________