## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 30 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-29 |  | 2023-03-29 10:05 | ЦРЭС | а.Софиевка | ПС Софиевка | КТП-3 от ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: На КТП-3 на РЛНД-10кВ сгорели ножи, включили - требуется замена РЛНД-10кВ. |  | 10.0833 | 40 | 0 | 40 | 270
2 | 2023-03-29 06:40 |  | 2023-03-29 10:40 | КорРЭС | с.Караегино | ПС Сабунды | ВЛ-10кВ №12 | Защита РзиА: МТЗ. На РП-23-14 сняли птицу |  | 4 | 120 | 6 | 126 | 116
3 | 2023-03-29 08:40 |  | 2023-03-29 12:40 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | Реклоузер от оп. №9/1 от ВЛ-10кВ №17 | Защита РзиА: в 12-40 вкл. реклоузер. Устранен обрыв шлейфа к КЛ-10кВ на оп.№9/3. Отключили МЛР-10кВ оп. №17 в сторону потребительской КТП-169, провода касаются деревьев - сообщено потребителю. |  | 4 | 66 | 12 | 78 | 320
4 | 2023-03-29 10:31 |  | 2023-03-29 10:46 | ЦРЭС | ЖМ Интернациональный | ПС Интернациональная | Реклоузер на оп. №101 по ВЛ-10кВ №16 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.25 | 0 | 13 | 13 | 245
СМЭС
1 | 2023-03-27 09:46 |  | 2023-03-27 10:07 | АкколРЭС | г Акколь | ПС Акколь | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ РПВ по ТУ неуспешное. На КТП №30185 (потребительское) разрушен опорный изолятор ф"С". 29.03.2023 в 10:16 КТП №30185 введено в работу |  | 0.35 | 351 | 10 | 361 | 179
2 | 2023-03-30 03:03 |  | 2023-03-30 08:00 | ЕрмРЭС | с.Койтас, с.Ажы | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №7 К | Ветер порывистый, РПВ успешное |  | 4.95 | 87 | 15 | 102 | 350
ЕМЭС
1 | 2023-03-29 23:30 |  | 2023-03-30 00:28 | СРЭС | с.Владимировка | ПС"Владимировка" МВ-10-1 |  | ТО. РПВ "Успешное". Причина не установлена. Отключился совместно с ВЛ-10кВ №14 "Базы". Сильный порывистый ветер. |  | 0.96 | 90 | 8 | 98 | 69
2 | 2023-03-29 23:30 |  | 2023-03-30 00:28 | СРЭС | с.Владимировка | ПС"Владимировка" | ВЛ-10кВ №14 "Базы" | ТО. РПВ "Успешное". Причина не установлена.Сильный порывистый ветер. Отключалась совместно с МВ-10-1 |  | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 4
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________