## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 21-23 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-20 13:15 |  | 2023-01-20 17:47 | ЦРЭС | Освещение автодороги | ПС Красный Яр | КЛ-10кВ №1 (На балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТЗ. |  | 4.5333 | 0 | 1 | 1 | 110
2 | 2023-01-22 12:36 |  | 2023-01-22 17:39 | АстрРЭС | охотхозяйство | ПС Первомайская | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное, земля ф."А". Устранили повреждение на анкарной оп. №235 ф."А", обрыв провода. |  | 5.05 | 0 | 2 | 2 | 12
СМЭС
1 | 2023-01-21 12:53 |  | 2023-01-21 13:18 | ШортРЭС | п.Шортанды, с.Дамса, п.Научный, с.Новографское | ПС Шортанды | МВ-10кВ "Ввод Т-1" | Неполная земля в сети 10кВ. Задымление КРУН 10кВ, при вводе в работу 1 и 2 СШ-10кВ, яч 10кВ №9 отключается от МТЗ, по яч 10кВ №13 и №22 появляется "земля" в сети 10кВ,.Причина: в яч 10кВ № 22 сгорел ОПН-10кВ и опорный изолятор ф "В". |  | 0.41667 | 3517 | 223 | 3740 | 1350
2 | 2023-01-21 12:53 |  |  | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №9 (потребительская) | МТЗ, сообщено потребителю. |  |  | 0 | 1 | 1
3 | 2023-01-21 12:53 |  | 2023-01-21 14:27 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №13 | "Земля" в сети 10кВ, отключили ЛР 6-13 (потреб.) обрыв провода ф"С".Потребитель устранил обрыв провода. В 11:51 22.01.2023 Включен ЛР 6-13. |  | 1.5667 | 0 | 8 | 8 | 132
4 | 2023-01-21 12:53 |  | 2023-01-21 17:05 | ШортРЭС | п. Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №22 (потребительская) | "Земля" в сети 10кВ,сообщено потребителю, в яч 10кВ заменили опорный изолятор и ОПН-10кВ ф"В". |  | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 44
ЕМЭС
1 | 2023-01-21 20:55 |  | 2023-01-21 22:30 | ЖарРЭС | п.Державинск | ПС "Южная" | КТП 10/0,4 кВ №25 "Быт" от ВЛ-10кв №11 "Промбаза". | Устранен дефект-плохой контакт на шпильке 0,4кВ Ф-"В" силового трансформатора. |  | 1.38 | 65 | 3 | 68 | 27
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________