## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 22 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-19 17:25 |  | 2023-02-21 14:56 | ЦРЭС | - | - | ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 - Сороковая цепь правая. | Защита РЗиА: ДЗ, ТЗНП. ПС Красный Яр сработал АВР-10кВ нагрузка на Т-2. На ТЭЦ-3 отключился силовой трансформатор 01 от ДЗТ. 18-35 Сманов выехал на осмотр. В пролетах опор 13-14, 16-17 поврежден провод нижней фазы "В". Повреждение устранены. |  | 45.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-02-20 19:54 |  | 2023-02-21 09:25 | ЕгинС/У | охот. хозяйство | ПС Полтавка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 13.5167 | 0 | 2 | 2 | 15
3 | 2023-02-21 00:25 |  | 2023-02-21 09:09 | ЦРЭС | а.Софиевка | ПС Софиевка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: Земля на ф. "С". На огр. КТП №6 прошили проходные изоляторы на огр. 65физ. В 12-32 КТП-6 ввели в работу, заменены проходные изоляторы ф. "А,В,С". |  | 8.7333 | 480 | 26 | 506 | 1263
4 | 2023-02-21 00:25 |  | 2023-02-21 15:05 | ЦРЭС | а.Аполлоновка | ПС Софиевка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: Земля на ф. "В". Устранили обрыв провода ф. "В" в пролете опор 33-35. |  | 14.6667 | 0 | 2 | 2 | 922
5 | 2023-02-21 13:00 | 2023-02-21 13:44 |  | ЦРЭС | а.Софиевка, Приречное | ПС Антоновка | МВ-35 Заря | Защита РзиА: МТЗ. МВ-35 Заря ф. "С" течь масла выведена в резерв. На ПС Куянды включен СЭВ-35кВ. |  |  | 56 | 824 | 880 | 240
6 | 2023-02-21 13:20 |  |  | АстрРЭС | охот. хозяйство, Бригада | ПС Первомайская | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. Повреждение ТТ-10кВ. В 16-57 заменили ТТ ф. "А". При включении обнаружена земля на ф. "В". Осмотр отложили с отсутсвием дороги. |  |  | 0 | 2 | 2
7 | 2023-02-21 20:14 |  | 2023-02-21 20:14 | ЦРЭС | г.Астана |  | ВЛ-110кВ ТЭЦ-2-Астана цепь левая | Защита РЗиА: ЗЗ Iст. АПВ успешное. ПС Астана, ЧЛЗ сработал АВР-10кВ. ВЛ осмотрена, замечаний нет. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2023-02-21 20:45 | 2023-02-21 21:13 | 2023-02-22 01:28 | ЦРЭС | г.Астана |  | ВЛ-110кВ ТЭЦ-2-Астана цепь правая | Защита РЗиА: ЗЗ Iст., ТО. АПВ, РПВ не успешное. Перезапитаны от ВЛ-110кВ "АТЭЦ-2-Астана цепь левая" - ПС ЧЛЗ в 21-05, ПС Астана в 21-13. ВЛ-110кВ ТЭЦ-2-Астана цепь правая введена через ШОВ-110кВ (А), собственный выключатель отключается, необходима проверка РЗА и привода. В 01-42 ПС Астана, ЧЛЗ запитаны раздельно от ВЛ-110кВ ТЭЦ-2-Астана цепь правая, левая. ВЛ осмотрена, замечаний нет. |  | 4.7167 |  |  | 19806 | 3124
СМЭС
1 | 2023-02-21 22:30 |  | АПВ | ШортРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ Шортанды-Жолымбет левая | ПС Жолымбет 1ст ЗЗ, АПВ успешное, ПС Шортанды 1ст ЗЗ, АПВ не успешное - в 22-59 РПВ успешное, туман, ПС осмотрены, замечаний нет, без ограничения. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________