## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 27 января 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-01-26 11:40 |  | 2023-01-26 18:50 | ЕгинРЭС | бригады, охот. хозяйство | ПС Полтавка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РзиА: МТЗ. Устранили слетевшую вязку на оп. №16, 31 ф. "А". |  | 7.1667 | 0 | 2 | 2 | 39
2 | 2023-01-26 16:48 |  | 2023-01-26 19:21 | ЦРЭС | ТОО "Горсветгрупп" | ПС Красный Яр | ВЛ-10кВ №1 (на балансе потреб., сообщено) | Защита РзиА: МТЗ. Потребителю сообщено. Поврежденный участок исключен из схемы. |  | 2.55 | 0 | 1 | 1 | 20
СМЭС
1 | 2023-01-25 15:50 |  | 2023-01-25 16:28 | БулРЭС | с.Журавлевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ. После осмотра ВЛ РПВ успешное. Отключен МЛР 4-13 на оп.179. На ограничении потребительское КТП 21429. Введено в работу 26.01.2023 в 15-03. Произведена перетяжка провода в пролетах опор №201-203 ф "С", №182-184 ф "А". |  | 0.63333 | 95 | 9 | 104 | 37
2 | 2023-01-26 11:26 |  | 2023-01-26 11:31 | ШортРЭС | с.Новографское | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №8 | ТО, РПВ успешное. Сильный ветер. |  | 0.083333 | 24 | 1 | 25 | 0.6
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________