## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 24 февраля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-02-23 09:40 |  | 2023-02-23 16:33 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-100 от ВЛ-10кВ №18 | Защита РзиА: На ВЛ-0,4кВ фидер-1 от КТП-100 от ВЛ-10кВ №18 ПС Ново-Александровка оборваны провода перекрыло автомат, сгорели ПК-10кВ. |  | 6.8833 | 69 | 0 | 69 | 33
2 | 2023-02-23 14:20 |  | 2023-02-23 17:10 | ЦРЭС | с.Буревестник | ПС Буревестник | КТП-10/0,4-19 по ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: КТП-10/0,4-19 по ВЛ-10кВ №9 пропало напряжение. Был откл. автомат 0,4кВ. Плохие погодные условия (метель) |  | 2.8333 | 12 | 0 | 12 | 30
3 | 2023-02-23 15:47 |  | 2023-02-23 16:45 | АршРЭС | п.Жибек Жолы | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №9 | Защита РзиА: Земля на ф. "А". На оп. №35 заменили поврежденный изолятор. |  | 0.96667 | 188 | 5 | 193 | 165
4 | 2023-02-24 07:56 |  |  | АтбРЭС | г.Атбасар | ПС Западная | КТП-17963 от ВЛ-10кВ №6 | Повреждение СТ 100кВА, нет выхода ф-"С". Сообщено руководству РЭС. |  |  | 20 | 8 | 28
СМЭС
1 | 2023-02-22 22:50 |  | 2023-02-23 00:20 | ЕрмРЭС | с. Малтабар, отг.Участки | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ при РПВ "земля" ф "В" -0 отключен МЛР 1-5; ф 5 введён в работу 00.20; на ограничении отд. Карабулак, Сарсен, пункт стационарного контроля, ТОО "Компания Армантас".Введено полностью 23.02.2023 15:35. На оп.110 заменен изолятор ф"В". |  | 1.5 | 138 | 14 | 152 | 104
2 | 2023-02-22 23:45 |  | 2023-02-23 19:55 | ЕрмРЭС | потребительская | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №01 (потребительская) | "земля" ф"А"-0, ввели в работу в 19-55 с разделом на МЛР-4Ар, на огр КТПН 51100 потреб. |  | 20.1667 | 0 | 2 | 2 | 500
3 | 2023-02-23 10:04 |  | 2023-02-23 10:57 | ЕрмРЭС | с. Куншалган | ПС Ленинская | ВЛ-10кВ №9 | МТЗ. Порывистый ветер. Линия осмотрена, замечаний нет. |  | 0.88333 | 161 | 22 | 183 | 70
4 | 2023-02-23 12:27 |  | 2023-02-23 15:27 | ЕрмРЭС | с. Енбек | ПС Павловка | ВЛ-10кВ №18 | МТЗ, РПВ неуспешное. Порывистый ветер. Бригада выехала с осмотром. Откл. ЛР-446-18, на ограничении КТП-50446 ТОО "Колсай", потребителям сообщено. |  | 3 | 192 | 14 | 206 | 280
5 | 2023-02-24 05:17 | 2023-02-24 05:30 |  | АкколРЭС | с.Саздыбулак, п.Станция силеты | ПС Минская | МВ-35кВ "Ввод Т-2 | блинкера не выпали в 05-30 ввели в работу Т-1 дождь ветер. |  | 0.1 | 75 | 5 | 80 | 5
ЕМЭС
1 | 2023-02-23 12:10 |  | 2023-02-23 14:10 | СРЭС | п.Балкашино | ПС "Заводская" | КТП №31 от ВЛ-10кВ №7 "Райцентр2" | Отключена вручную, нет выхода ф-"А" 0,4кВ из силового трансформатора. Силовой трансформатор заменен. | Время необходимое для замены силового трансформатора. | 2 | 100 | 2 | 102 | 100
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________