## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 21-24 марта 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-03-18 09:38 | 2023-03-21 18:32 | 2023-03-18 10:26 | ЦРЭС | а. Шубар | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №7 | Защита: МТЗ, РПВ неуспешное. 10-26 отключен МЛР -10кВ в сторону Балкарагай. 11-17 отключен РЛНД-10кВ на КТП-166 поврежден КЛ-10кВ, сообщено потребителю. 18-32 21.03.23 включена КТП-166. |  | 0.8 | 254 | 43 | 297 | 230
2 | 2023-03-20 08:50 |  | 2023-03-20 13:32 | АтбРЭС | с.Мариновка | ПС Красносельская | ВЛ-10кВ №7 | Исключена из схемы КЛ-10кВ опора 16-17. Потребитель перезапитан по кольцующей ВЛ. |  | 4.7 | 125 | 11 | 136 | 572
3 | 2023-03-20 16:05 |  | 2023-03-20 16:12 | ЦРЭС | г.Астана юр. Лица | ПС ЧЛЗ | ВЛ-10кВ №446 | Защита РзиА: МТО. РПВ успешное. |  | 0.11667 | 0 | 18 | 18 | 92
4 | 2023-03-21 09:05 |  | 2023-03-21 10:55 | ЦРЭС | РТП-2, Лесная поляна | ПС Северная | ВЛ-10кВ №304 (на обслуживании АльянсСтрой) | Защита РзиА: РТП-2 Альянстрой задымление с 8-15 дома. 10-55 вкл. на хх. |  | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2023-03-21 09:05 |  | 2023-03-21 10:55 | ЦРЭС | РТП-2, Лесная поляна | ПС Северная | ВЛ-10кВ №404 (на обслуживании АльянсСтрой) | Защита РзиА: РТП-2 Альянстрой задымление с 8-15 дома. |  | 1.8333 | 2177 | 0 | 2177 | 1550
6 | 2023-03-21 09:05 |  | 2023-03-21 10:24 | ЦРЭС | г.Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №402 (на обслуживании АльянсСтрой) | Защита РзиА: РТП-2 Альянстрой задымление с 8-15 дома. |  | 1.3167 | 0 | 16 | 16 | 480
7 | 2023-03-21 10:42 |  | 2023-03-21 12:08 | АтбРЭС | с.Акана Курманова | ПС Ишимская | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 17021 по ВЛ-10кВ №6 | Устранено касание фазного провода к проводнику повторного заземления на оп. №15. |  | 1.4333 | 35 | 0 | 35 | 12
8 | 2023-03-21 10:55 |  | 2023-03-21 11:25 | ЦРЭС | а.Нура | ПС Рождественка | реклоузер оп.-58АУ по ВЛ-10кВ №8 | Защита РзиА: МТО. РПВ успешное. |  | 0.5 | 56 | 7 | 63 | 175
9 | 2023-03-21 11:02 |  | 2023-03-21 14:34 | АтбРЭС | с.Бейс Хазрет | ПС Красносельская | КТП 17872 от ВЛ-10кВ №7 | РПВ успешное. Заменили дефектный опорный изолятор 10кВ ф."А" и сгоревший ПК-10кВ ф. "А". |  | 3.5333 | 0 | 1 | 1 | 2
10 | 2023-03-23 19:02 |  | 2023-03-23 19:38 | ЦРЭС | а.Акмол | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №7 На балансе Акимата | Защита РзиА: МТО. 21-40 на ограничении КТП-08,09. Повреждена КЛ-10кВ - 70 физ.л. м/у КТП-07-09. |  | 0.6 | 400 | 0 | 400 | 2
11 | 2023-03-23 19:52 |  | 2023-03-23 20:48 | ЦРЭС | а.Куянды | ПС Коянды-Южная | ВЛ-10кВ №103 (на обслуживании ТОО КИПЭСТ) | Защита РзиА: МТЗ. 20-48 Откл. РЛНД-10кВ в сторону КТП-4-7 - включено 00-58 24.03.23. |  | 0.93333 | 1200 | 0 | 1200 | 210
12 | 2023-03-24 07:05 |  | 2023-03-24 07:24 | ЦРЭС | а.Жанажайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТО. РПВ успешное. |  | 0.31667 | 204 | 15 | 219 | 17
СМЭС
1 | 2023-03-19 21:21 |  | 2023-03-20 14:33 | ШортРЭС | потребительская | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ. №28 (потребительская) | МТЗ АПВ не успешное, 20.03. по заявке потребителя введена в работу |  | 17.2 | 0 | 1 | 1 | 350
2 | 2023-03-22 03:46 |  | 2023-03-23 17:09 | ЕрмРЭС | потребительская | ВЭС "Golden Energy" | Т-1 | МТЗ. Заменили концевую муфту-20кВ. |  | 37.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________