- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 01 августа   2019 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования |  | Время простоя (ч) |  | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
|  | 31.07.19 13-59 | АПВ не было | ЦРЭС |  | Караоткель Каражар | - | ВЛ-110кВ ЦГПП-Западная, цепь правая | Защита РЗиА: ДЗ Iзоны МТЗ Iст. На ПС Западная (АО «Астана-РЭК») работа УРОВ-110кВ, отказ в отключении МВ-110кВ «ЦГПП, правая», 1СШ-110кВ была в ремонте. 31.07.19 в 14-15 на ПС «Акмолинская» включен ШОВ-110кВ. ПС «Ильинка» запитана от ПС «Акмолинская». На ПС «Акмолинская» сработал АВР-10кВ. L-10км. от ЦГПП. В пролетах оп.№57-58 устранен наброс постороннего предмета. 31.07.19 в 23-23 ВЛ в резерве. |  | - |  | 0,23 | 1700 | 30 | 1730 | 905 |

Заместитель главного инженера 							С.Байков

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________