## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 05 марта 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 03.03.21 17-55 | 04.03.21 16-53 | АстрРЭС | п.Жалтыр | ТПС Джалтырь | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА:ТО, Земля на фазе "С". Замена опора №24, устранено. |  | 23.03 | 86 | 1 | 87 | 953
2 | 04.03.21 09-23 | 04.03.21 11-55 | АтбРЭС | с. Самарский | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА:МТЗ. Заменен проходной изолятор на ТП-17014. |  | 2.53 | 27 | 18 | 45 | 90
3 | 04.03.21 19-50 | - | КоргРЭС | Кенбидаик Астык | ПС Кенбидаик | ВЛ-10кВ №10 (На балансе потребителя) | Защита РЗиА: МТЗ. |  |  | 0 | 1 | 1 | на огр.
4 | 05.03.21 06-30 | 05.03.21 07-37 | ЦРЭС | п. Интернациональная гольф клуб | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 | Защита РЗиА: МТЗ. Отключена КТП-№67 ТОО "Тура Транс" (потребительская), сообщено. |  | 1.11 | 300 | 50 | 350 | 170
СМЭС
5 | 04.03.21 08-50 | 04.03.21 15-30 | АкколРЭС | с.Кара-озек, Курлыс | ПС Новорыбинка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ.Буран Схлёст проводов оп.215-216. Устранено |  | 8.7 | 31 | 6 | 37 | 320
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________