- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 07-09 декабря 2019 года на 19-00 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 06.12.19 19-51 | 08.12.19 09-48 | Атб. РЭС | г. Атбасар | - | ВЛ-110кВ АГПП - Город цепь правая | Защита РЗиА: ДЗ Iст, ЗЗ Iст, ТЗНП. Погода: Буран, метель порывами 25м/с. На АГПП не включился ЭВ-110кВ Город цепь правая. ПС Город сработал АВР-10кВ. 06.12.19 в 21-20 ПС Атбасар-2 Т-2, ПС Западная Т-2 запитаны от ВЛ-110кВ АГПП - Город цепь левая. ВЛ-110кВ осмотрена, по результатам осмотра в пролете оп.№27-39 при порывах ветра появляется приближение верхнего провода и гирлянды ф В к металлической части верхней траверсы опоры на расстояние 10-20см. 08.12.19 09-48 ВЛ 110кВ АГПП-Город цепь правая в работе на холостом ходу. | - | 1,48 | 1500 | 105 | 1605 | 1080 |
| 2 | 06.12.19 17-26 | 08.12.19 05-58 | СанРЭС | с.Веселое с.Бараккуль с.Хлебное с.Ащелы с.Амангельды с.Чашке с.Быстрымовка с.Новоселовка с.Владимировка с.Боогородка с.Красная Поляна с.Арбузинка с.Петряковка с.Дорогино с.Максимовка с.Балкашино с.Хуторок с.Лесное с.Приозерное с.Речное с.Кызыл-Казахстан с.Березовка с.Граниковка с.Шантобе |  | ВЛ-110кВ Новосельская-Веселовская | В 10-11 на ПС Веселовская включен МВ-110кВ Тахтаброд , в 10-25 ЭВ-110кВ Балкашино , в 11-12 МВ-110кВ Шантобе ц. левая . В 11-07 на ПС Новоникольская отключены СМВ-110кВ и ЛР-110-1, включен ЛР-110-2, в 13-02 на ПС Балкашино включен СЭВ-110кВ. В 22-15 06.12.19г ПС Культура , Гвардеец , Васильевка , Дорогино , Каменка , Белгородка запитаны от ПС Красносельская (АМЭС), в 07-56 07.12.19г ПС Заводская запитана от ПС Каменка (через СШ-35кВ ПС Балкашино ) в 08-50 ВЛ-10кВ №6 Райцентр 1 и №7 Райцентр 2 от ПС Балкашино запитаны от ПС Заводская по кольцу 10кВ. В 10-40 на ПС Балкашино включен ВВ-10-2 и отходящие ВЛ-10кВ, кроме ВЛ-10кВ №6 и №7, запитанных от ПС Заводская . включены ЭВ-35-2 и ЭВ-35кВ отходящих ВЛ-35кВ, кроме ЭВ-35кВ Каменка . |  | 36,5 | 7335 | 669 | 8004 | 15000 |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________