- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 12 декабря 2019 года на 19-00 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 11.12.19 17-48 | АПВ успеш. | Астр. РЭС | - | - | ВЛ-110кВ «Джалтыр-Урман» | Защита РЗиА: IIз. ДЗ. Погода: Сильный туман. По ВЛ идет сброс куржака. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 11.12.19 17-34 | АПВ | ШортРЭС | АПВ | ПС Шортанды | ВЛ-110кВ Шортанды-Елизаветинка | ф "А"-0, L=46, 1ст ЗЗ | - | АПВ | АПВ | АПВ | АПВ | без ограничения |
| 3 | 12.12.19 01-37 | 12.12.19 02-21 | БулРЭС | РЭУ | ПС Журавлевка | ВЛ-35кВ Журавлевка-Кызыл-Жар | МТЗ, при включении на ВЛ по нагрузке только ПС Кызыл Жар | - | 0,73 | 350 | 8 | 358 | 140 |
| 4 | 12.12.19 01-46 | - | Астр. РЭС | п. Узынколь, Буланты, Алгабас | - | ВЛ-35кВ «Ново-Черкасская-Красногвардейская» | Защита РЗиА: МТЗ. Погода: Сильный туман. По ВЛ идет сброс куржака. В 08-38 ПС Красногвардейская запитана от ПС Новочеркасская. | - | 08,35 | 161 | 9 | 170 | 280 |
| 5 | 12.12.19 00-12 |  | ЕрмРЭС | с.Бестогай, с.Байсары, с.Карагайды, с.Балыкты, с.Тургай, с.Жана-жол, с.Кызыл-Ту, с.Ниж-Тургай, яч.№6,01-потребительские | ПС Гидроузел | ВЛ-110кВ Тургай-Фрунзе-Гидроузел |  | ПС Фрунзе запитана от ПС Гидроузел в 01-37, ПС Тургай на ограничении. |  | 662 | 60 | 722 |  |
| 6 | 12.12.19 08-00 |  | Атб. РЭС | - | - | ВЛ-35кВ «Ново-Сельская-Шуйская» | Защита РЗиА: МТЗ. Погода: Сильный туман. В 08-30 ПС Шуйская запитана от ПС Победа. По ВЛ идет сброс куржака. | - | 0,5 | 350 | 13 | 363 | 140 |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________