**ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ**

**о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»**

**по состоянию на 13 декабря 2019 года на 08-30 часов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | **Дата и время** | | **Наимено**  **вание**  **РЭС** | **Наименование населенного пунктов** | **Наименова**  **ние**  **ПС** | **Наименование ВЛ** | **Причина отключения** | **Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования** | **Время простоя (ч)** | **Количество**  **отключенных потребителей** | | | **Недоотпуск э/э (кВт\*ч)** |
| **Отключена** | **Включена** | **Физи**  **ческие лица** | **Юр. лица** | **Итого** |
| 1 | 12.12.19  01-46 | 12.12.19  08-34 | Астр.  РЭС | п. Узынколь, Буланты, Алгабас | - | ВЛ-35кВ «Ново-Черкасская-Красногвардейская» | Защита РЗиА: МТЗ.  Погода: Сильный туман.  По ВЛ идет сброс куржака. | - | 0,28 | 161 | 9 | 170 | 280 |
| 2 | 11.12.19 00-12 | 12.12.19 18-35 | ЕрмРЭС | с.Бестогай, с.Байсары, с.Карагайды, с.Балыкты, с.Тургай, с.Жана-жол, с.Кызыл-Ту, с.Ниж-Тургай, яч.№6,01-потребительские | ПС Гидроузел | ВЛ-110кВ Тургай-Фрунзе-Гидроузел |  | ПС Фрунзе запитана от ПС Гидроузел в 01-37. В 18-00 ПС Тургай запитана от ПС Жолымбет. | 38,18 | 662 | 60 | 722 | 6000 |
| 3 | 12.12.19  08-00 | 12.12.19  16-46 | Атб.  РЭС | Макеевка, Шуйская, Третьяковка | - | ВЛ-35кВ «Ново-Сельская-Шуйская» | Защита РЗиА: МТЗ.  Погода: Сильный туман.  По ВЛ идет сброс куржака.  12.12.19 в 08-20 запитано от ПС Победа. | - | 8,76 | 350 | 13 | 363 | 140 |

**И.о. заместителя Генерального директора**

**по производству - главный инженер А.Сырвачев**

факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) Время передачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области Время передачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_