## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 22-24 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-13 17:16 |  | 2023-04-13 17:26 | ЦРЭС | Юр. Лица АО "АРЭК" | ПС ЧЛЗ | Ввод 10кВ Т-2 яч. №436, СВВ-10кВ яч.№422 | Защита РзиА: Дуговая защита. На ограничении II-IVСШ-10кВ. На яч. №452 потребитель КамАЗ центр повреждены опорные изоляторы. 18-40 КАмАЗ центр перезапитан по сетям ТОО "Альянс МТС". 21.04.23 10-01 яч. №452 включена. |  | 0.16667 | 0 | 16 | 16 | 310
2 | 2023-04-21 10:20 | 2023-04-21 18:34 | 2023-04-21 10:25 | ЦРЭС | г.Косшы | ПС Целиноградская | ВЛ-10кВ №13 | Защита РзиА: МТЗ. Откл. КТП-33 ИП Абжал - 18-34 включено. |  | 0.083333 | 439 | 40 | 479 | 28
3 | 2023-04-23 09:20 |  | 2023-04-23 18:10 | АстрРЭС | с.Острогорка | ПС Новый Колутон | КТП-27 от ВЛ-10кВ №4 | Защита РзиА: Отключена в ручную. На оп. №37 обрыв вязки ф-"В",устранено. |  | 8.8333 | 26 | 0 | 26 | 32
4 | 2023-04-23 11:45 |  | 2023-04-23 12:45 | КургРЭС | с.Тоганас | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №14 | Защита РзиА: Отключена в ручную. Свечение на оп. №290- заменили поврежденный изолятор. |  | 1 | 48 | 13 | 61 | 25
5 | 2023-04-23 17:00 |  | 2023-04-23 17:08 | ЦРЭС | а.Талапкер | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.13333 | 225 | 25 | 250 | 100
6 | 2023-04-23 22:20 |  | 2023-04-24 01:13 | ЦРЭС | п.Софиевка ул.Богенбая, ул. Абирова | ПС Софиевка | КТП-16 от ВЛ-10кВ №7 | Защита РзиА: На КТП-16 выбивает АВ-0,4кВ ф-1. Произведена замена АВ-0,4кВ. |  | 2.8833 | 30 | 2 | 32 | 65
СМЭС
1 | 2023-04-22 19:43 |  | 2023-04-22 20:24 | ШортРЭС | потребительская. | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №28 (потребительская) | ф "А"-0, отключена в ручную, сообщено потребителю. Отключен поврежденный участок ВЛ "Скважина" |  | 0.68333 | 0 | 1 | 1 | 50
2 | 2023-04-23 12:50 |  | 2023-04-23 13:53 | ЕрмРЭС | с.Уленты, К/х Баеке, отг.Ойнак, Саргамыс | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №12 К | земля ф"С"-0 отключена вручную отключен МЛР оп.№85 на огр. потребительские КТП №50010 №50002 |  | 1.05 | 9 | 6 | 15 | 13
ЕМЭС
1 | 2023-04-21 08:30 |  | 2023-04-21 08:35 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ №5 "Ж.д.2" (Потребительская) | МТЗ. РПВ "успешное". Причина не установлена |  | 0.08 | 0 | 1 | 1 | 6
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________