## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 24 сентября 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦелРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА:земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  |  | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 23.09.20 11-47 | 23.09.20 12-00 | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Северная | ВЛ-10кВ №302 | Защита РЗиА: земля ф. "С". Отключен отпайка в сторону ТП-24 Очистные сооружения, сообщено. |  | 0.21 | 320 | 14 | 334 | 85
5 | 23.09.20 14-27 | 23.09.20 15-10 | АршРЭС | п. Куйгенжар, Жибек жолы | ПС Новоалександровка | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: земля ф. "А". Погода: сильный дождь. Отключена МЛР-10кВ опора №96 отпайка в сторону КТП-№103 Казсельзащита, №228 ЖД Токубаев, №2 Базы. Бригада ЛМУ выезжает для устранения повреждения. |  | 0.71 | 174 | 24 | 198 | 110
6 | 23.09.20 16-42 | 23.09.20 16-42 | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Северная | ВЛ-10кВ №103 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода: сильный дождь. |  | 0.21 | 340 | 12 | 352 | 85
7 | 23.09.20 16-53 | 23.09.20 19-09 | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Северная | ВЛ-10кВ №103 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода: сильный дождь. На опоре №25 провода касались инородный провод , демонтирован. |  | 2.26 | 340 | 12 | 352 | 110
8 | 23.09.20 21-39 |  | ЕрмРЭС |  | ПС Ерментау | ВЛ-6кВ №18 (потребительская) | Откл в ручную, на оп №1 прошивает изолятор
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области