## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 25-27 сентября 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Снятия ограничении | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 25.09.21 14-10 | 24.09.21 06-41 | 24.09.21 06-41 | КургРЭС | - | ПС Северная | ВЛ-10кВ №406 | Защита РЗиА:От КТП №23 ф3 сбита опора №2 порван СИП-0,4 на балансе ЖКХ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 27.09.21 04-00 | 27.09.21 05-40 | 27.09.21 05-40 | АршРЭС | п. Жибек-Жолы | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА:МТЗ. Погода сильный ветер |  | 1.66 | 136 | 8 | 144 | 285
3 | 27.09.21 04-52 | 27.09.21 05-57 | 27.09.21 05-57 | АршРЭС | п. Аршалы | ПС Вишневка | ВЛ-10кВ №12 | Защита РЗиА:МТЗ. Погода сильный ветер. Отключен фидер №2 на РП-1 |  | 1.08 | 866 | 83 | 949 | 525
4 | 27.09.21 07-30 | 27.09.21 07-58 | 27.09.21 07-58 | ЦРЭС | г. Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №106 | Защита РЗиА:Земля ф "В". Отключен ф №2 на РП-4. |  | 0,46 | 897 | 5 | 902 | 324
СМЭС
5 | 25.09.21 11-02 |  | 25.09.21 13-58 | АкколРЭС | с.Барап, Красный Горняк | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №7 | ф"А"-0, отключена вручную. Причина не установлена. |  | 2.93 | 122 | 8 | 130 | 150
6 | 27.09.21 04-44 |  | 27.09.21 07-12 | ШортРЭС | п.Дамса | ПС Дамса | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ. Ветер. РПВ успешное. |  | 0.46 | 0 | 2 | 2 | 4
ЕМЭС
7 | 27.09.21 05-48 |  | 27.09.21 07-05 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №5 "Город" | МТЗ, не включали. На опоре № 4 Г/1 обрыв шлейфа Ф-"В" (потребительское ) КТП № 86 "Агромашхолдинг". Отключен РП-12. При отключении РП -12 обнаружен обрыв шлейфа на опоре № 1 Г Ф-"В". Отключен РП -4. |  | 1.28 | 920 | 80 | 1000 | 640
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | А.Сырвачев
время отправки ______________