## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 27-28 февраля 2022 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 2022-02-25 10:05 |  | 2022-02-25 10:23 | АстрРЭС | _ | ПС Астраханка | КТП №1 от ВЛ-10кВ №17 | Защита РЗиА: Сгорела вставка ф."А" КТП №1, устранено. |  | 0.3 | 30 | 0 | 30 | 3
2 | 2022-02-25 13:20 | 2022-02-25 13:48 |  | АтбРЭС | п.Коржынколь | _ | ВЛ-110кВ "Целинная-Днепропетровская" | Защита РЗиА: 1ст. З.З. ТО. АПВ не успешное. РПВ не успешное. При РПВ выпал блинкер ДЗ 1-зоны. 13-48 ПС Днепропетровская по сети 10кВ перезапитана от ПС Бауманская. Линия выведена в ремонт. |  |  | 126 | 9 | 135 | 40
3 | 2022-02-27 00:40 | 2022-02-27 01:37 |  | АтбРЭС | п. Сепе, Новомариновка | - | ВЛ-110кВ Мариновская - Красный Маяк | Защита РЗиА: 1ст. З.З. ТО. АПВ не успешное. РПВ не успешное. 01-27 ПС Мариновская веден в работу Т-1, Т-2 выведен в резерв. В 01-37 Запитана ПС Красный Маяк. |  |  | 233 | 14 | 247 | 190
4 | 2022-02-27 08:20 | 2022-02-27 08:40 | 2022-02-27 21:45 | АстрРЭС | п. Степное, Степняк | - | ВЛ-35кВкВ Днепропетровская-Степняк | Защита РЗиА: земля ф "А". 08-40 ПС Баумана перезапитана.11-50 ПС Совхозная перезапитана от ПС Краснознаменка.14-19 ПС Степняк перезапитана от ПС Совхозная. Обрыв грозотроса в пролете опор 13/6-13/7, устранено. |  | 13.4167 | 92 | 12 | 104 | 459
5 | 2022-02-27 11:16 |  | 2022-02-27 11:46 | ЦРЭС | п. Коянды | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №11 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ успешное. |  | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 52
6 | 2022-02-27 11:46 |  | 2022-02-28 05:20 | ЦРЭС | п. Коянды садовое общество | ПС Куянды | ВЛ-10кВ №15 (на балансе АО «Астана-РЭК») | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ успешное. |  | 17.5667 | 0 | 1 | 1 | 680
7 | 2022-02-27 14:15 |  | 2022-02-27 17:15 | АстрРЭС | п. Берлик | ПС Колутон | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА:земля Ф "С". На опоре №74 обрыв вязки устранено. |  | 3 | 20 | 0 | 20 | 68
8 | 2022-02-26 19:32 |  | 2022-02-26 20:09 |  | _ | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №7 (на балансе Акимата,сообщено) | Защита РЗиА:МТО.В 19-40 РПВ не успешное.Питает РП-105. На ограничений КЛ-10кВ №8 от РП-105 питает КТП №5,67,8,9.(на балансе Акимата,сообщено.) |  |  | 150 | 9 | 159 | 80
9 | 2022-02-26 21:27 |  | 2022-02-26 21:38 |  |  | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №7 (на балансе Акимата,сообщено) | Защита РЗиА:Представитель Акимата включил ВВ-10кВ №7 без разрешения.В 21-38 ВЛ-10кВ №7 введена в работу. |  |  | 150 | 9 | 159 | 50
СМЭС
1 | 2022-02-24 13:55 |  | 2022-02-25 14:30 | БулРЭС | с.Добровольное с.Красносельское | ПС Новобратская | ВЛ-10кВ №10 | МТЗ,земля ф"А"-0,частично осмотрена, нет проезда, оставили до утра. На оп № 178 на МЛР 1-10 отгорел шлейф ф"А", устранено. |  | 24.5833 | 50 | 9 | 59 | 870
2 | 2022-02-25 08:50 |  |  | ШортРЭС | с. Кара-Адыр | ПС Кара-Адыр | ВЛ-10кВ №2 (потребительская) | блинкер "Аварийное оключение", РПВ не успешное, сообщено потребителю. |  |  | 0 | 1 | 1
3 | 2022-02-26 02:20 |  |  | БулРЭС | потребительская | ПС Заводская | ВЛ-10кВ.№19 (потребительская) | МТЗ. РПВ не успешное, сообщено потребителю. |  |  | 0 | 1 | 1
4 | 2022-02-27 01:32 |  | 2022-02-27 12:45 | АкколРЭС | с.Барап, с.Красный Горняк. | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ.№7 | ф."А-О". Отключена вручную. Заменён изолятор на опоре 56 ф."А". |  | 11.2167 | 122 | 6 | 128 | 1200
ЕМЭС
1 | 2022-02-23 18:15 |  | 2022-02-25 20:50 | ЕРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Ейкая" | На ПС "ЕГПП" МТЗ 1 ст. ДЗ 1з.,АПВ "Неуспешное", на ПС "Ейская" от ДЗ, АПВ "Неуспешное", сгорела катушка включения на СМВ-110кВ, в 18-04 на ПС "Победа" включен СМВ-35кВ, отключен МВ-35-2, заменена гирлянда изоляторов ф-"В" на опоре №173. | Время необходимое для прибытия персонала из г.Есиль на ПС "Ейская" (66км), для осмотра ВЛ (протяженность ВЛ-66,8км) и устранения повреждения на ВЛ и ПС "Ейская" | 50.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2022-02-25 13:30 |  | 25.02.22 13:52 | ЕРЭС | п.Мирный п.Ейский с.Интернациональное |  | ВЛ-35кВ "Победа-Ейская" | МТЗ, РПВ "Успешное".Причина не установлена . |  | #VALUE! | 273 | 18 | 291 | 72
3 | 2022-02-25 13:57 | 2022-02-25 15:23 | 25.02.22 19:54 | ЕРЭС | п.Мирный п.Ейский с.Интернациональное |  | ВЛ-35кВ "Победа-Ейская" | МТЗ,РПВ не делали, в 15:23 ПС "Ейская" запитана от ПС "37 лет Октября", причина не установлена. |  | #VALUE! | 273 | 18 | 291 | 286
4 | 2022-02-26 21:20 |  | 26.02.22 21:35 | ЖРЭС | п.Жаксы с.Баягиз с.Энтузиаст с.Кировское |  | ВЛ-35кВ "Жаксы-Элеваторная" ф №1 | На ПС "Жаксы" от МТЗ АПВ "Успешное", на ПС "Элеваторная" от МТЗ РПВ "Успешное", причина не установлена. |  | #VALUE! | 1394 | 103 | 1497 | 27
5 | 2022-02-26 21:20 | 2022-02-26 23:33 | 27.02.22 23:06 | ЖРЭС | с.Новокиенка с.Калининское с.Парчевка с.Моховое |  | ВЛ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | Отключена вручную "земля" ф-"А", в 23:33 на ПС "Киевская" включен ЛР-35кВ"Калининская", устранен обрыв провода в пролете опор №117-118 ф-"В". | Время необходимое для отысканния и устранения повреждения.Протяженность -24км. | 2.2167 | 409 | 27 | 436 | 1204
6 | 2022-02-26 21:15 |  | 26.02.22 21:50 | ЕРЭС | с.Чапаево Кумайский ХПП |  | ВЛ-35кВ "Знамя Труда-Ярославская с отп. на ПС "Рентабельная"" | МТЗ, РПВ "Успешное", причина не установлена. |  | #VALUE! | 104 | 10 | 114 | 105
7 | 2022-02-26 22:00 |  | 27.02.22 12:52 | ЕРЭС | с.Чапаево Кумайский ХПП |  | ВЛ-35кВ "Знамя Труда-Ярославская с отп. на ПС "Рентабельная"" | МТЗ РПВ "Неуспешное", в 00:05 на ПС "Рентабельная" Т-1 запитан от ПС "Комсомольская". 27.02.22 в 12:41 отключен ЛР-35кВ на опоре №166/1. Причина не установлена. |  | #VALUE! | 104 | 10 | 114 | 1233
8 | 2022-02-26 22:23 |  | 27.02.22 00:03 | ЖРЭС | с.Кировское |  | ВЛ-35кВ "Ярославская-Кировская" | МТЗ, РПВ "Успешное". Причина не установлена. | Время необходимое для прибытия персонала из п.Жаксы на ПС "Ярославская"(25км.) | #VALUE! | 136 | 10 | 146 | 242
9 | 2022-02-27 05:21 |  | 27.02.22 07:01 | ЖРЭС | с.Новокиенка с.Парчевка |  | ВЛ-35кВ "Калининская-Новокиенка" | МТЗ, РПВ "Успешное", причина не установлена. |  | #VALUE! | 238 | 13 | 251 | 26
10 | 2022-02-27 09:55 |  | 27.02.22 12:20 | ЕРЭС | с.Красивое | ПС "Знамя Труда" | ВЛ-10кВ №1 "Ремзавод" | МТЗ, РПВ "Неуспешное", устранен обрыв проводов в пролете опор №8А-9А ф-"А,В". | Время необходимое для отыскания и устранения првреждения, протяженность ВЛ-6,1км | #VALUE! | 52 | 8 | 60 | 51
11 | 2022-02-27 08:22 |  |  | ЕРЭС |  | ПС "Ейская" СМВ-110кВ |  | ДЗ1з. АПВ "Неуспешное", причина не установлена, повреждение во вторичных цепях катушки включения СМВ-110кВ.
12 | 2022-02-27 12:59 |  | 27.02.22 13:05 | ЕРЭС | с.Раздольное с.Ярославка |  | ВЛ-35кВ "Любимовская-Красный Запорожец" | МТЗ, РПВ "Успешное", причина не установлена . |  | #VALUE! | 202 | 16 | 218 | 15
13 | 2022-02-27 11:53 |  | 27.02.22 14:14 | ЖРЭС | с.Моховое с.Новокиенка с.Калининское с.Парчевка | ПС "Калининская" МВ-35кВ " Киевская" |  | МТЗ, РПВ "Успешное", причина не установлена. |  | #VALUE! | 409 | 27 | 436 | 370
14 | 2022-02-27 14:45 |  | 27.02.22 22:03 | ЖРЭС | с.Новокиенка с.Парчевка |  | ВЛ-35кВ "Калиненская-Новокиенка" | МТЗ, РПВ "Неуспешное", причина не установлена, куржак на ВЛ. |  | #VALUE! | 238 | 13 | 251 | 1120
15 | 2022-02-26 23:10 |  |  | ЖРЭС |  |  | ВЛ-35кВ "Кировская-Новокиенка" | Отключена вручную.
16 | 2022-02-27 15:14 |  | 27.02.22 15:14 | ЖРЭС |  |  | ВЛ-35кВ "Жаксы-Элеваторная" ф№1 | МТЗ АПВ "Успешное", отключилась во время включения ЛР-35кВ "Новокиенка" и СМВ-35кВ на ПС "Кировская" |  | #VALUE!
17 | 2022-02-27 15:14 |  | 27.02.2215:30 | ЖРЭС | с.Жаксы с.Кировское с.Энтузиаст с.Ярославское | ПС "Элеваторная" МВ-35кВ ф-№1 "Жаксы" |  | МТЗ, РПВ "Успешное" отключился во время включения ЛР-35кВ "Новокиенка" и СМВкВ на ПС"Кировская". |  |  | 1394 | 223 | 1617 | 290
18 | 2022-02-26 21:20 |  | 27.02.22 00:20 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС "Элеваторная" | ВЛ-10кВ №1 "Райцетр3" | ТО РПВ "Неуспешное", осмотром повреждений не обнаружено. | Время необходимое для осмотра ВЛ, протяженность ВЛ-10,71км. | #VALUE! | 721 | 36 | 757 | 225
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________