ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ  АО «АРЭК»

по состоянию на 27 января 2020 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включе на |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 23.01.20 10-45 | - | Арш.РЭС | ВЭС собственные нужды | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 На балансе потреб, сообщено | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. | - | - | 1 | 1 | На огр. |
| 2 | 25.01.20 16-02 | - | Атб РЭС | п. Шункурколь | ПС «Шункурколь» | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 2 | - | 2 | На огр. |
| 3 | 26.01.20 23-35 |  |  | п. Кумгуль, Арыкты,Кенбидаик,Екпенды,Садырбай,Култай |  | ВЛ35кВ «Сабунды-Арыкты» | Защита РЗиА: Исчезло напряжение по сети 35кВ. В 07-22 перезапитано от ПС Кургальджино | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 374 | 23 | 397 | На огр |
| 4 | 26.01.20 22-07 | - | Цел РЭС | п. Косшы | ПС «Северная» | Т-2 | Защита РЗиА:МТЗ 26.01.20 В 22-19 2СШ-10кВ запитана от Т1, в 22-19 при включении яч №401 СВВ-10-1 в яч №414 произошло задымление. Яч №414 отключена вручную. При осмотре обнаружено повреждены проходные изоляторы 10кВ в яч №414,№413. со стороны 4СШ 10кВ На ограничении 4СШ-10кВ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 3500 | 200 | 3700 | На огр. |
| 5 | 26.01.20 01-35 |  | Цел РЭС | п. Оразак, Егиндиколь, М.Мамаетова, Ж.Кудук, Павлоградка, Р.Кошкарбаев | ПС Сабунды | ввод-35-2 | Защита РЗиА: По журналу событий. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 1200 | 50 | 1250 | На огр. |
| 6 | 26.01.20 20-06 | - | ЦелРЭС | п. Кызылжар | ПС «Рождественка» | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА:МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 500 | 18 | 518 | На огр. |
| 7 | 26.01.20 20-06 | - | ЦелРЭС | п. Нура, Кабанбай-Батыра | ПС «Рождественка» | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА:МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 300 | 10 | 310 | На огр |
| 8 | 26.01.20 22-07 | - | ЦелРЭС | п. Тайтюбе | ПС «Целиноградская» | ВЛ10-кВ №17 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 350 | 20 | 370 | На огран |
| 9 | 26.01.20 09-05 | - | Цел РЭС | п. Талапкер | ПС «Воздвиженка» | ВЛ10кВ №3 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 410 | 14 | 424 | На огр. |
| 10 | 27.01.20 00-27 | - | Цел РЭС | п. Каражар | ПС «Ильинка» | ВЛ-10кВ №15 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 500 | 15 | 515 | На огр. |
| 11 | 27.01.20 00-55 | - | ЦелРЭС | г. Нур-султан РП-56 | ПС «Астана» | КЛ10кВ №605 | Защита РЗиА: земля ф«В» (линия на балансе потребителя) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 27.01.20 01-20 | - | АршРЭС | п. Аршалы котельняя | ПС «Вишневка» | ВЛ10кВ №9 | Защита РЗиА:ТО | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | - | 7 | 7 | На огр. |
| 13 | 27.01.20 01-20 | - | АршРЭС | п. Аршалы | ПС «Вишневка» | ВЛ10кВ №3 | Защита РЗиА:ТО | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | - | 3 | 3 | На огр. |
| 14 | 27.01.20 02-24 | - | АршРЭС | п. Жибек-жолы | ПС «Новоалександровка» | ВЛ10кВ №1 | Защита РЗиА:ТО | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 300 | 20 | 320 | На огр |
| 15 | 27.01.2002-35 | - | ЦелРЭС | п. Отемис, Акмола-Феникс | ПС «Акмолинская» | ВЛ10кВ №6 | Защита РЗиА: земля Ф «В» | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 150 | 7 | 157 | На огр. |
| 16 | 27.01.20 03-15 | - | ЦелРЭС | п. Куянды | ПС «Коянды-Южная» | ВЛ10кВ №103 (на балансе потребителя ТОО «Кипэст») | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 400 | - | 400 | На огр. |
| 17 | 27.01.20 02-40 | 27.01.20 03-05 | ЦелРЭС | п.Интернациональный, Кызылсуат | ПС «Интернациональная» | ВЛ 10кВ №20 | Защита РЗиА: МТЗ Отключен МЛР-10кВ №1-20 на опоре №20 | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 600 | 60 | 660 | На огр |
| 18 | 27.01.20 04-40 | - | АршРЭС | п. Куйгенжар | ПС «Новоалександровка» | ВЛ 10кВ №9 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда |  | 1000 | 80 | 1080 | На огр |
| 19 | 27.01.20 07-30 | - | Арш. РЭС | п. Койгелди, Береке | ПС «Волгодоновка» | ВЛ 10кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 120 | 4 | 124 | На огр |
| 20 | 27.01.20 07-30 | - | Арш. РЭС | п. Волгодоновка | ПС «Волгодоновка» | ВЛ 10кВ №7 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 130 | 5 | 135 | На огр |
| 21 | 27.01.20 07-30 | - | Арш. РЭС | п. Волгодоновка | ПС «Волгодоновка» | ВЛ 10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 120 | 4 | 124 | На огр |
| 22 | 27.01.20 07-30 | - | Арш. РЭС | п. Донецкое | ПС «Волгодоновка» | ВЛ 10кВ №17 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 80 | 3 | 83 | На огр |
| 23 | 27.01.20 07-30 | - | Арш. РЭС | п. Родники, Красное Озеро. | ПС «Тургеневка» | Ввод 10кВ №1 Т-1 | Защита РЗиА: МТЗ | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 245 | 7 | 252 | На огр |
| 24 | 26.01.20 19-18 |  | БулРЭС | г.Макинск | ПС Элеватор | ВЛ-10кВ №6 | МТЗ буран |  |  | 191 | 7 | 198 |  |
| 25 | 26.01.20 20-35 |  | ШортРЭС | с.Новокубанка,с.Новокавказское,с.Алтайское, с. Раевка с. Гуляй-Поле с. Егемен | ПС Шортанды | ВЛ-35 Шортанды-Раевка | отключена вручную "земля" ф "А" |  |  | 998 | 39 | 1037 |  |
| 26 | 26.01.20 21-35 |  | БулРЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ буран |  |  | 98 | 0 | 98 |  |
| 27 | 26.01.20 22-30 | 27.01.20 07-25 | АкколРЭС | с.Наумовка, с.Орнек, Филиповка, Виноградовка | ПС Наумовка |  |  |  |  | 238 | 12 | 250 |  |
| 28 | 26.01.20 21-45 |  | ЕрмРЭС | с.Ельтай, с.Жарык | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №1 | МТЗ буран |  |  | 66 | 4 | 70 |  |
| 29 | 27.01.20 0-31 |  | ЕрмРЭС | потреб | ПС Ерментау | ВЛ-6кВ №15 | МТЗ буран |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 30 | 27.01.20 01-05 |  | БулРЭС | хознужды РЭС | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №3 | МТЗ буран |  |  | 2 | 0 | 2 |  |
| 31 | 27.01.20 05-21 |  | БулРЭС | г.Макинск | ПС СПГО | ВЛ-10кВ №5 |  |  |  | 285 | 36 | 321 |  |
| 32 | 20.01.20 09-57 |  | ЖарРЭС |  | ПС «Донская» | ВЛ-10кВ №1 «Маяк» | Отключена вручную «Земля» Ф-«С». |  |  | 14 | 2 | 16 |  |
| 33 | 26.01.20 11-00 |  | ЖарРЭС | с.Валиханово | ПС «Валиханова» | ВЛ-10кВ№4 «Ц.Усадьба» | МТЗ, РПВ «Неуспешное».. | Не благоприятные погодные условия. |  | 200 | 9 | 209 |  |
| 34 | 26.01.20 11-48 |  | ЖарРЭС | с.Донское с.Костычево п.Западный с.Маяк |  | ВЛ-35кВ «Державинская-Донская» | Отключена вручную, «земля» ф-«В», | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда. |  | 246 | 10 | 256 |  |
| 35 | 26.01.20 12-10 |  | ЖарРЭС | с.Валиханова | ПС «Валиханова» | ВЛ-10кВ№9 «Комплекс» | МТЗ, РПВ «Неуспешное».Не установлена. | Не благоприятные погодные условия отсутствие проезда. |  | 36 | 3 | 39 |  |
| 36 | 26.01.20 22-45 |  | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС «Элеваторная» | ВЛ-10кВ №2 «Пост Гаи» | МТЗ, РПВ «Неуспешное». |  |  | 13 | 10 | 23 |  |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер						А.Сырвачев