## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 27 февраля-01 марта 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 28.02.21 10-41 | 28.02.21 10-45 | АстрРЭС | п. Таволжанка, Астраханка | ПС Астраханка | ВЛ-10кВ №11 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ успешное. КТП№29 Зерноток отключен, нет ф "С". Погода: Метель. |  | 0,06 | 0 | 1 | 1 | 5
2 | 28.02.21 17-15 | - | АтбРЭС | п. Сочинский бригады | ПС Целинная | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ неуспешное Погода: Метель. |  |  | 0 | 1 | 1 | На огр.
3 | 28.02.21 18-02 | - | АтбРЭС | п.Смирновка, Пригородное | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА:МТЗ. При осмотре обнаружено перекрытие МВ 10кВ яч. №6 Погода: Метель. |  |  | 11 | 0 | 11 | На огр.
4 | 28.02.21 20-05 | 28.02.21 20-55 | АршРЭС | п.Койгельди. Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ не успешное. На оп.№ 117 сорвало изолятор ф "В", устранено. |  | 0,83 | 85 | 6 | 91 | 52
5 | 28.02.21 21-16 | - | АстрРЭС | п.Жалтыр | ТПС Джалтырь | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА:ТО. РПВ неуспешное. |  |  | 86 | 1 | 87 | На огр.
6 | 01.03.21 01-04 | - | АршРЭС | п.Койгельди. Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ не успешное. |  |  | 85 | 6 | 91 | На огр.
7 | 01.03.21 07-16 | - | АтбРЭС | с. Самарский | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА:МТЗ. Бригада ЛМУ выехало с осмотрм ВЛ. |  |  | 27 | 18 | 45 | На огр.
8 | 01.03.21 07-00 | - | АршРЭС | п. Акжар, Сары-Оба | ПС Ново-Владимировка | СМВ-10кВ, 1СШ-10кВ | Защита РЗиА:МТЗ. На СМВ-10кВ поврежден опорный изолятор ф. "С". |  |  | 31 | 3 | 34 | На огр.
СМЭС
9 | 26.02.21 09-00 | 26.02.21 18-00 | ЕрмРЭС | с.Ажы, с.Койтас | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №12 | откл. В ручную, ф "С"-0.Отключен МЛР №1-1 оп 88 потребительский участок. |  | 9 | 85 | 10 | 95 | 140
ЕМЭС
10 | 1.03.21 04-05 |  | ЕРЭС | с. Приречное | ПС "37 лет Октября" | ВЛ-10кВ №1 "Ц. усадьба" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". |  |  | 178 | 3 | 181
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________