## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 28 сентября 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Снятия ограничении | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 27.09.21 11-20 |  | 27.09.21 12-16 | ЦРЭС | п. Жана Жайнак | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА:МТЗ. |  | 0.93 | 204 | 15 | 219 | 46
2 | 27.09.21 12-30 |  | 27.09.21 12-46 | ЦРЭС | РП-10-1 | ПС Северная | ВЛ-10кВ №106 | Защита РЗиА:Земля ф "В". |  |  | 897 | 5 | 902
3 | 27.09.21 13-03 |  | 27.09.21 15-08 | ЦРЭС | Центральная усадьба | ПС Мичурина | ВЛ-10кВ №17 | Защита РЗиА:МТЗ. На опоре №4 упало дерево |  | 2.08 | 253 | 12 | 265 | 210
4 | 27.09.21 16-35 |  | 27.09.21 18-15 | ЦРЭС | РП-10 №2 | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №20 (на балансе потребителя, сообщено). | Защита РЗиА:Земля ф "В". |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 28.09.21 06-05 | - | - | КургРЭС | п. Кургальджино | ПС Кургальджино | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА:Земля ф "С". |  | - | 466 | 34 | 500 | На огр.
СМЭС
6 | 27.09.21 13-10 |  | 27.09.21 15-48 | ЕрмРЭС | с. Ельтай, с.Жарык | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №1 | МТЗ.Ветер. Оп 13 ф "В" слетела вязка.устранено |  | 2.63 | 79 | 5 | 84 | 29
7 | 27.09.21 14-52 |  | 27.09.21 15-47 | ШортРЭС | п.Жолымбет | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №12 | Земля ф "А"-0. откл в ручную. Оп № 7.1 обрыв вязки,устранено |  | 0.91 | 28 | 15 | 43 | 79
8 | 27.09.21 18-05 |  | 27.09.21 19-18 | ШортРЭС | с.Мыктыкколь | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №17 | Земля ф С-0,на оп 81 заменен изолятор ф "С" |  | 1.21 | 69 | 4 | 73 | 240
ЕМЭС
9 | 27.09.21 10-51 | 27.09.21 12-51 |  | ЖРЭС | с.Кайракты с.Тарасовка с.Киевское Казахский ХПП |  | ВЛ-35кВ "Перекатная-Островская" | Отключена вручную, замыкание проводов на опоре №1 со стороны ВЛ. 11-40 ПС "Киевская" ПС "Островская" запитаны от ПС "Калининская". 12-51 ПС "Кайракты" запитана от ПС "Перекатная" ф-№4. | Время необходимое для прибытия персонала для переключений из с.Жаксы на ПС "Кайракты", расстояние-65км. | 2.81 | 372 | 22 | 394 | 139
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | А.Сырвачев
время отправки ______________