ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ  АО «АРЭК»

по состоянию на 29 января 2020 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включе на |  |  |  |  |  |  |  | Физ. лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 27.01.20 13-10 | - | Егин РЭС | п. Абая | - | ВЛ-35кВ Абая-Армавирская | Защита РЗиА: Земля на фазе «А». На ограничение ПС Абая. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 19 | 3 | 22 | На огр. |
| 2 | 26.01.20 22-07 | 27.01.20 17-20 | ЦРЭС | п. Тайтюбе | ПС «Целиноградская» | ВЛ-10-кВ №17 | Защита РЗиА: МТЗ 27.01.20 в 18-00 включен МЛР-4-1 отпайка в сторону КТП-№144 потр. Поликлиника, КТП-№67 потр. ТОО «Корпорация АСТВ Спецстрой», ТП-30 Зона отдыха РГП «Алатау», КТП-№204 КХ «СИВКА-БУРКА», КТП-№87 Дом отдыха ТОО СК «Астана» трансстрой», КТП-№27 Зона отд. Мех. Колонна-56», замечаний нет. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 19, 21 | 350 | 20 | 370 | 380 |
| 3 | 27.01.20 17-08 | - | Кург РЭС | п. Шалкар, Алмас, Ушсарт | - | ВЛ-35кВ Кургалджино-Шалкар | Защита РЗиА: МТЗ На ограничение ПС Шалкар. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 116 | 2 | 118 | На огр. |
| 4 | 27.01.20 17-50 | 28.01.20 19-32 | Астр. РЭС | п. Кайнарская, Луговое, Каратюбек | ПС Кайнарская | Ввод 10кВ №1 Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ КРУН-10кВ была забита снегом, очищено. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 25,7 | 13 | 2 | 15 | 300 |
| 5 | 23.01.20 10-45 | - | Арш. РЭС | п. Костомар, ВЭС собственные нужды | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 На балансе потреб, сообщено | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. | - | 6 | 1 | 7 | На огр. |
| 6 | 25.01.20 16-02 | 28.01.20 16-10 | Атб РЭС | п. Шункурколь | ПС Шункурколь | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 72, 13 | 2 | - | 2 | 90 |
| 7 | 27.01.20 07-30 | 27.01.20 19-16 | Арш. РЭС | с Койгельды п. Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ Частично включили ВЛ-10 яч №1 запитали село Койгельды. Отключен КТП-3, Береке, сообщено. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 11,76 | 120 | 4 | 124 | 300 |
| 8 | 28.01.20 16-05 | 28.01.20 16-50 | ЦРЭС | п. Отемис, Акмола-Феникс | ПС Акмолинская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: земля ф. «А» 28.01.20 в 19-20 включена отпайка на оп.№23/3/1 ТП-36, КТП-36 потреб. Репродуктор, сообщено. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 0,75 | 150 | 7 | 157 | 160 |
| 9 | 28.01.20 16-30 | 28.01.20 21-20 | ЦРЭС | п. Тонкерис | ПС Максимовка | ВЛ-10кВ №2 | Защита РЗиА: земля ф. «В» После обильных снежных осадков занесло снегом КТП-№19. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 4,83 | 150 | 8 | 158 | 220 |
| 10 | 28.01.20 16-45 | 28.01.20 19-10 | ЦРЭС | п. Мортык | ПС Новоишимка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: земля ф. «А» Отключена КТП-70, потреб., КХ «Ак Мырза», сообщено. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 2,33 | 140 | 6 | 146 | 110 |
| 11 | 28.01.20 18-20 | 28.01.20 18-40 | Корг. РЭС | п. Кенбидайк, Арыкты, Кумгуль, Садырбай, Култай, Екпенди, Коргалжино. | ПС Кургальджино | Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ При включений МВ-35кВ «Шалкар». 28.01.20 в 18-30 СШ-35кВ перезапитано от Т-1. | - | 0,33 | 1430 | 24 | 1454 | 290 |
| 12 | 28.01.20 18-30 | 28.01.20 20-00 | Астр. РЭС | с Орнек | ПС Гранит | ВЛ-10 №10 | Защита РЗиА: МТЗ На оп №175 обрыв вязки ф «В», устранено. | - | 1,5 | 20 | 2 | 22 | 50 |
| 13 | 28.01.20 20-35 | - | Корг. РЭС | с Куржунколь | ПС Кургальджино | ВЛ-10 №13 | Защита РЗиА: земля на ф «В» | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | - | 2 | 2 | На огр. |
| 14 | 28.01.20 02-44 | 28.01.20 13-20 | ЕрмРЭС | с.Новомарковка | ПС Новомарковка | ВЛ-10кВ №9 | Отключена вручную "земля" ф"А"-0,буран. На оп.46 устранен обрыв шлейфа | L=8,72км | 10,6 | 505 | 40 | 545 | 2000 |
| 15 | 26.01.20 20-35 |  | ШортРЭС | с.Новокубанка,с.Новокавказское,с.Алтайское, с. Раевка с. Гуляй-Поле с. Егемен | ПС Шортанды | ВЛ-35 Шортанды-Раевка | отключена вручную "земля" ф "А". Перезапитали ПС Н.Кубанка, Раевка, Г-Поле от ПС Б.Озеро в 12-52 |  |  | 998 | 39 | 1037 |  |
| 16 | 27.01.20 02-43 |  | ЕрмРЭС | с.Уленты, с.Ажы, с.Койтас,с.Бозтал, Усамбай,с.Ельтай, с.Жарык, с.Тайбай,с.Еркеншилик, с.Веренка, с.Енбек, яч.№17-потребительская,Ерейментау, яч.№01,13,15-потребительские, Ерейментау, с.Малтабар | ПС Ерментау | Т-1 | ДЗТ в 02-58 шины 35кВ запитаны от тяговой левой в 03-01 введен в работу Т-2 в режиме 110/6 |  | 0,3 | 6098 | 344 | 6442 | 600 |
| 17 | 28.01.20 17-49 |  | Ерм РЭС | с.Уленты, Ажы, Койтас | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №7, соединяется кольцом через МЛР№1-7 на оп. №191К с ВЛ-10кВ №12 | МТЗ, буран | L=7,32км |  | 70 | 6 | 76 |  |
| 18 | 28.01.20 17-55 | 28.01.20 18-40 | ШортРЭС | Скважина,Карьер | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №6 | ф "А"-0, отключена в ручную. | L=27,75км, ввели с разделом на оп №4-12, бригада продолжает поиск неисправности | 0,75 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 19 | 14.01.20 09-50 |  | ЖРЭС |  |  | ВЛ-110кВ «ЕГПП-Лозовая» | Отключена вручную, «земля» ф. «В» |  |  | - | - | - | - |
| 20 | 16.01.20 15-38 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-110кВ «Державинская-Сары-Узень 2ц» | ЗЗ 2ст. |  |  | - | - | - | - |
| 21 | 17.01.19 15-23 |  | ЖарРЭС | п.Далабай п.Тассуат |  | ВЛ-35кВ «Шолаксынды-Братолюбовка» | Отключена вручную, «земля» Ф-«С». В 15-30 ПС «Тассуат», ПС «Братолюбовка» запитаны от ПС «Нахимовская». Обрыв провода в пролетах опор №67,68,69 Ф-«С». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. |  | 195 | 5 | 200 | 1450 |
| 22 | 20.01.20 09-57 |  | ЖарРЭС | п.Западный с.Маяк | ПС «Донская» | ВЛ-10кВ №1 «Маяк» | Отключена вручную «Земля» Ф-«С». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала |  | 14 | 2 | 16 |  |
| 23 | 25.01.20 14-43 |  | ЕРЭС | с.Заречное с.п.Калачи с.Знаменка |  | ВЛ-35кВ «Есиль Тяговая-ЦРП» | Отключена вручную, «земля» ф-«С», не установлена. В15-30 25.01.20г ПС «Дальняя», ПС «Заречная», ПС «ЦРП» запитаны от ПС «Жаныспай». Обрыв провода на опоре №255 в сторону опор №254, №256 ф-«С». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. | 0,799 | 984 | 70 | 1044 | 500 |
| 24 | 26.01.20 11-38 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-35кВ «Державинская-Южная» | Отключена вручную, «земля» ф-«С», ПС «Южная» запитана от ПС «Пригородная». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. |  | - | - | - |  |
| 25 | 26.01.20 11-48 | 28.01.20 19-09 | ЖарРЭС | с.Донское с.Костычево п.Западный с.Маяк |  | ВЛ-35кВ «Державинская-Донская» | Отключена вручную, «земля» ф-«В». Обрыв провода в пролетах опор №150-151, №152-153 ф-«В». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. | 55,36 | 246 | 10 | 256 | 5800 |
| 26 | 26.01.20 13-48 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-110кВ «Державинская-Ейская» | ТО, АПВ «Успешное» Причина не установлена. На ПС «Державинская» не приходит ф-«В». ОМВ-110кВ вручную отключен в 14-25. | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. |  | - | - | - | - |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер						А.Сырвачев

ЦАЭК: Утябаев В. v.utyabayev@energy.kz  	время отправки ______________

Музапаров Д. d.muzaparov@energy.kz