ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ  АО «АРЭК»

по состоянию на 30 января 2020 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включе на |  |  |  |  |  |  |  | Физ. лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 23.01.20 10-45 | - | Арш. РЭС | п. Костомар, ВЭС собственные нужды | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 На балансе потреб, сообщено | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. | - | 6 | 1 | 7 | На огр. |
| 2 | 27.01.20 07-30 | 27.01.20 19-16 | Арш. РЭС | с Койгельды п. Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ 27.01.20 в 17-15 КТП-3, Береке, введен в работу. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 11,76 | 120 | 4 | 124 | 310 |
| 3 | 27.01.20 13-10 | 29.01.20 15-30 | Егин РЭС | п. Абая | - | ВЛ-35кВ «Абая-Армавирская» | Защита РЗиА: Земля на фазе «А». На ограничении ПС Абая. На ПС Абая МВ-35кВ ввода Т-1 бак фазы «В» черный, выброс масла и пробитый. 29.01.20 в 15-30 на ПС Абая введен в работу Т-2. ПС Абая 1-2СШ-10кВ запитана от Т-2. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | 50, 33 | 19 | 3 | 22 | 560 |
| 4 | 27.01.20 17-08 | 29.э01.20 19-00 | Кург РЭС | п. Шалкар, Алмас, Ушсарт | - | ВЛ-35кВ «Кургалджино-Шалкар» | Защита РЗиА: МТЗ На ограничении ПС Шалкар. На ПС Шалкар КРУН-10кВ весь в снегу, замело. СМВ-35кВ, ввода черные, выброс масла. 29.01.20 в 19-00 на ПС Шалкар введен в работу Т-1. ПС Шалкар 1-2СШ-10кВ запитано от Т-1. На ПС Кургальджино на МВ-35кВ Шалкар недо отключается и недо включается. МВ-35кВ Шалкар установлены перемычки на 3х фазах проводом марки АС-95. | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | 116 | 2 | 118 | 710 |
| 5 | 28.01.20 20-35 | - | Корг. РЭС | с Коржунколь | ПС Кургальджино | ВЛ-10 №13 | Защита РЗиА: земля на ф «В». Бригада занимается осмотром ВЛ, | Погода: метель, сильный ветер, снег. Нет проезда | - | - | 2 | 2 | На огр. |
| 6 | 28.01.20 17-55 | 29.01.20 11-24 | ШортРЭС | Скважина,Карьер | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №6 | ф "А"-0, отключена в ручную. | L=27,75км, ввели с разделом на оп №4-12, бригада продолжает поиск неисправности | 17,48 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 7 | 29.01.20 17-50 | 29.01.20 19-14 | ЕрмРЭС | потреб. | ПС Тургай | ВЛ-10кВ №6 | На оп. №31 обрыв провода ф "С" -0 откл. В ручную. потреб. Устранено. |  | 1,4 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 8 | 29.01.20 07-36 | 29.01.20 07-57 | ШортРЭС | 35 раъезд | ПС Елизаветинка | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ. Не установлена причина |  | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 29.01.20 11-09 | 29.01.20 12-00 | АкколРЭС | п.Барап, Кр.Горняк | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №7 | разрушен. опорный изолятор ф "А" КТП 30113. откл. В ручную ф "А". Устранено. |  | 0,85 | 90 | 6 | 96 | 60 |
| 10 | 29.01.20 12-05 | 29.01.20 12-30 | ЕрмРЭС | с.Ажы, с.Койтас | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №12 | откл. КТП 51010 потреб. Шайхана. Откл. Вручную земля ф А |  | 0,41 | 85 | 10 | 95 | 15 |
| 11 | 28.01.20 17-49 | 29.01.20 15-50 | Ерм РЭС | с.Уленты, Ажы, Койтас | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №7, соединяется кольцом через МЛР№1-7 на оп. №191К с ВЛ-10кВ №12 | МТЗ, буран.Обрыв вязки на оп №18. Устранено. | L=7,32км | 22,01 | 70 | 6 | 76 | 1000 |
| 12 | 29.01.20 18-20 | 29.01.20 20-05 | ЕрмРЭС | с.Карагайды, с.Балыкты | ПС Тургай | ВЛ-10кВ №1 | "Земля" ф."С". Отключена в ручную. На опоре №80 сорвало изолятор ф-«С», устранено. | L=21,3км | 1,75 | 67 | 10 | 77 | 60 |
| 13 | 14.01.20 09-50 |  | ЖРЭС |  |  | ВЛ-110кВ «ЕГПП-Лозовая» | Отключена вручную, «земля» ф. «В» |  |  | - | - | - | - |
| 14 | 16.01.20 15-38 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-110кВ «Державинская-Сары-Узень 2ц» | ЗЗ 2ст. |  |  | - | - | - | - |
| 15 | 17.01.19 15-23 |  | ЖарРЭС | п.Далабай п.Тассуат |  | ВЛ-35кВ «Шолаксынды-Братолюбовка» | Отключена вручную, «земля» Ф-«С». В 15-30 ПС «Тассуат», ПС «Братолюбовка» запитаны от ПС «Нахимовская». Обрыв провода в пролетах опор №67,68,69 Ф-«С». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие подъезда к ВЛ. |  | 195 | 5 | 200 | 1450 |
| 16 | 20.01.20 09-57 | 29.01.20 17-28 | ЖарРЭС | п.Западный с.Маяк | ПС Донская | ВЛ-10кВ №1 «Маяк» | Отключена вручную «Земля» Ф-«С».Устранен обрыв вязки Ф-«С» опора №2 на потребительской отпайке.Произведена очистка КТП от снега. | Плохие погодные условия,отсуствие подъезда к ВЛ.Время необходимое для прибытия бригады Сл.ЛЭП из г.Есиль в п.Донской.Расстояние-175км.Время необходимое для отыскания и устранения повреждения.Протяженность ВЛ-63,5км. | 223,527 | 14 | 2 | 16 | 900 |
| 17 | 25.01.20 14-43 | 29.01.20 19-13 | ЕРЭС | с.Заречное с.п.Калачи с.Знаменка |  | ВЛ-35кВ «Есиль Тяговая-ЦРП» | Отключена вручную, «земля» ф-«С», . В15-30 25.01.20г ПС «Дальняя», ПС «Заречная», ПС «ЦРП» запитаны от ПС «Жаныспай». Устранен обрыв провода Ф-«С» в пролетах опор №224-226. | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие подъезда к ВЛ.Время затраченное на приезд Сл.ЛЭП из г.Есиль на ПС «ЦРП».Расстояние 40км.Время затраченное на отыскание и устранение повреждения.Протяженность ВЛ-42,4км. | 0,799 | 984 | 70 | 1044 | 500 |
| 18 | 26.01.20 11-38 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-35кВ «Державинская-Южная» | Отключена вручную, «земля» ф-«С», ПС «Южная» запитана от ПС «Пригородная». Бригада занимается осмотром ВЛ, | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. |  | - | - | - |  |
| 19 | 26.01.20 13-48 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-110кВ «Державинская-Ейская» | ТО, АПВ «Успешное» . На ПС «Державинская» не приходит ф-«В». ОМВ-110кВ вручную отключен в 14-25.На ПС «Ейская» в 17-44 29.01.20 отключен СМВ-110кВ.На СР-110-2 обрыв шлейфа Ф-«В» в сторону ПС «Державинская». | Неблагоприятные погодные условия, отсутствие проезда., нехватка спецтехники и ремонтного персонала. |  | - | - | - | - |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер						А.Сырвачев

ЦАЭК: Утябаев В. v.utyabayev@energy.kz  	время отправки ______________

Музапаров Д. d.muzaparov@energy.kz