## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 02 марта 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 28.02.21 17-15 | - | АтбРЭС | п. Сочинский бригады | ПС Целинная | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ неуспешное Погода: Метель. |  |  | 0 | 1 | 1 | На огр.
2 | 28.02.21 18-02 | 01.03.21 14-49 | АтбРЭС | п.Смирновка, Пригородное | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА:МТЗ. При осмотре обнаружено перекрытие МВ 10кВ яч. №6, произведена замена баков. Погода: Метель. |  |  | 11 | 0 | 11 | 690
3 | 28.02.21 21-16 | 01.03.21 09-55 | АстрРЭС | п.Жалтыр | ТПС Джалтырь | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА:ТО. РПВ неуспешное. В пролетах оп. №7-8 обрыв провода ф. "С", устранено. |  |  | 86 | 1 | 87 | 410
4 | 01.03.21 01-04 | 01.03.21 12-32 | АршРЭС | п.Койгельди. Береке | ПС Волгодоновка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА:МТЗ. РПВ не успешное. На опоре №94 сорвало изолятор,устранено. |  |  | 85 | 6 | 91 | 800
5 | 01.03.21 07-16 | 01.03.21 13-41 | АтбРЭС | с. Самарский | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА:МТЗ. Перекрыто опорные изоляторы на КТП-№17014, устранено. |  |  | 27 | 18 | 45 | 454
6 | 01.03.21 07-00 | 01.03.21 19-03 | АршРЭС | п. Акжар, Сары-Оба | ПС Ново-Владимировка | СМВ-10кВ, 1СШ-10кВ | Защита РЗиА:МТЗ. На СМВ-10кВ поврежден опорный изолятор ф. "С". В СМВ 10кВ заменили: -1опорный изолятор Ф «С», -2 изолирующие тяги |  | 12,05 | 31 | 3 | 34 | 970
7 | 01.03.21 08-15 | 01.03.21 14-50 | КоргРЭС | ТОО "Астык" | ПС Кенбидаик | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА:МТЗ. КТП-№6 очищен от снега. |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
8 | 01.03.21 10-20 | 01.03.21 13-03 | ЦРЭС | РП-3 | ПС Северная | ВЛ-10кВ №303 (на балансе ТОО "КИПЭСТ") | Защита РЗиА:МТЗ. От РП-3 отключен ВЛ-10кВ №3 20-10 введена в работу ВЛ-10кВ №3 от РП-3. На КТП №23 заменены проходные изоляторы. (на балансе ТОО "КИПЭСТ), сообщено. |  | 2,71 | 200 | 6 | 206 | 350
9 | 01.03.21 10-30 | 01.03.21 11-55 | АршРЭС | Мунай камту, КНФ, Пункт обогрева | ПС Вишневка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА:ТО Отключена отпайка на КТП-№64 Пункт обогрева, сообщено. |  |  | 0 | 3 | 3 | 20
10 | 01.03.21 12-00 | 01.03.21 17-15 | АстрРЭС | с. Зеленое, Оксановка | ПС Новочеркасская | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА:МТЗ На яч.10кВ №5 произведена замена изоляционных тяг фаз " С". |  | 5,25 | 143 | 3 | 146 | 200
СМЭС
11 | 01.03.21 09-41 | 01.03.21 11-25 | ЕрмРЭС | с.Олжабай | ПС Благодатная | ВЛ-10еВ №15 | Откл в ручную ф "С"-0, поврежден изолятор ф "С" на оп 11 |  | 2.73 | 0 | 7 | 7 | 100
ЕМЭС
12 | 01.03.21 04-05 | 01.03.21 09-55 | ЕРЭС | с. Приречное | ПС "37 лет Октября" | ВЛ-10кВ №1 "Ц. усадьба" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". | Время необходимое для прибытия бригады из с.Интернациональное в с.Юбилейное (12км.) для отыскания и устранения повреждения . (Протяженность ВЛ=5км.) | 5.83 | 178 | 3 | 181 | 480
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________