## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 05-07 декабря 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 06.10.20 16-20 | - | ЦРЭС | п. Кызылжар, Резиденция | ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ №13 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Дуговая защита. Повреждена концевая муфта. |  |  | 20 | 3 | 23 | 0
5 | 20.10.20 10-00 | - | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Целиноградская | КТП №189 от ВЛ-10кВ №25 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Отключен КТП-№189 ТОО "Алтынай-Жер" горели ножи на РЛНД-10кВ. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 24.11.20 19-10 | - | ЦелРЭС | пер. Кенесары, Абая, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №707 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 24.11.20 в 19-10 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №102 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 24.11.20 19-10 | - | ЦелРЭС | ул. Отырар | ПС Астана | КЛ-10кВ №708 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 24.11.20 в 19-10 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №609 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 24.11.20 21-10 | - | ЦРЭС | ТД Тулпар | ПС Астана | КЛ-10кВ №701 (на балансе АстанаРЭК) | Защита РЗиА: ТО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01.12.20 08-24 | - | ЦРЭС | ТОО "Астана Тазалык" | ПС ЧЛЗ | КЛ-10кВ №428 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Земля ф "С". Потребители перезапитаны от КЛ-10кВ яч. №343 ПС ЧЛЗ. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 02.12.20 14-40 | 04.12.20 14-50 | ЦРЭС | п. Акмол | ПС Акмолинская | КЛ-10кВ №28 (на балансе Акимата п. Акмол, сообщено) | Защита РЗиА: МТО 02.12.20 в 14-55 потребители РПК-10кВ перезапитаны от кольцующего КЛ-10кВ яч. №7 ПС Акмолинская, устранено повреждение кабеля 10-кВ. |  | 0 | 40 | 3 | 43 | 0
11 | 06.12.20 18-05 | 06.12.20 18-07 | АршРЭС | п. Жибек Жолы | ПС Новоалександровка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ успешное. Погода: Туман. |  | 0 | 520 | 8 | 528 | 50
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области