## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 06-08 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 06.10.20 16-20 | - | ЦРЭС | п. Кызылжар, Резиденция | ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ №13 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Дуговая защита. Повреждена концевая муфта. |  |  | 20 | 3 | 23 | 0
5 | 20.10.20 10-00 | - | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Целиноградская | КТП №189 от ВЛ-10кВ №25 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Отключен КТП-№189 ТОО "Алтынай-Жер" горели ножи на РЛНД-10кВ. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 24.11.20 19-10 | - | ЦелРЭС | пер. Кенесары, Абая, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №707 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 24.11.20 в 19-10 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №102 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01.12.21 08-24 | - | ЦРЭС | ТОО "Астана Тазалык" | ПС ЧЛЗ | КЛ-10кВ №428 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Земля ф "С". Потребители перезапитаны от КЛ-10кВ яч. №343 ПС ЧЛЗ. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 06.02.21 23-40 | 07.02.21 02-40 | АтбРЭС | п.Калиновка | ПС Калиновка | СМВ-35 | Защита РЗиА: МТО. РПВ успешное. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 42 | 5 | 47 | 80
9 | 07.02.21 00-58 | 07.02.21 09-05 | ЦРЭС | п. Романовка, Преоббраженка, Аганас,Шнет, Павлоградка | - | ВЛ-35кВ Рождественка-Романовка | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. 07.02.21г. в 02-00 потеребители ПС Романовка, Красноярка перезапитаны от ПС 110/35/10 "Сабунды" |  | 1.03 | 610 | 15 | 625 | 120
10 | 07.02.21 01-05 | 07.02.21 01-32 | АстрРЭС | п.Петровка,Первомайка,Камышенка,Каиенка | ПС Первоймайская | ВЛ-35кВ Первомайская-Камышенка-Жамбыл-Родина. | Защита РЗиА: МТО. РПВ успешное. Погодные условия: ветер,буран. На ПС "Родина" сработал АВР-10кВ |  | 0.45 | 780 | 21 | 801 | 140
11 | 07.02.21 01-46 | 07.02.21 01-48 | ЦРЭС | п.Новоишимка | ПС Ново-ишимка | ВЛ-35кВ Ново-Ишимка-Родина | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ успешное. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0.03 | 230 | 9 | 239 | 30
12 | 07.02.21 02-00 | 07.02.21 02-06 | КургРЭС | п. Оразак, Бирлик, Шалкар, Каратомар, Боранбаза, Айдарколь, Маметова | ПС Сабунды | МВ-35 ввода Т-1 | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ успешное. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0.1 | 560 | 18 | 578 | 70
13 | 07.02.21 02-40 |  | АтбРЭС | п.Новосельская | - | СЭВ-110кВ | Защита РЗиА: 1 и2 зона ДЗ,4 ст ЗЗ АПВ не успешное. Расстояние 4км. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 07.02.21 03-15 | - | АтбРЭС | п.Новосельская | - | ВЛ-110кВ АГПП-Новосельская | Защита РЗиА: 1 и 2 зона ДЗ,4 ст ЗЗ АПВ не успешное. Расстояние 4км. от АГПП. Погодные условия: ветер,буран. 07.02.21г. в 08-36 на ПС Новосельская введен в работу Т-2, все потребители перезапитаны. |  | 0 | 300 | 11 | 311 | 200
15 | 07.02.21 02-45 | 07.02.21 02-55 | ЦРЭС | _ | ПС "Куянды" | ЭВ-35-2 | Защита РЗиА: ТО. Погодные условия: ветер,буран. На ПС Куянды сработал АВР-10кВ. |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 07.02.21 02-43 | 07.02.21 02-55 | ЦРЭС | _ | ПС "Куянды" | СЭВ-35кВ | Защита РЗиА: ТО. Погодные условия: ветер,буран. На ПС Куянды сработал АВР-10кВ. |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 06.02.21 20-18 | 06.02.21 20-33 | АстрРЭС | п. Жалтыр | ПС "Силикатная" | Ввод 10кВ №1 Т-1 | Защита РЗиА: Не было. Погодные условия: ветер,буран. ПС Силикатная осмотрена, замечаний нет. |  | 0.25 | 170 | 8 | 178 | 55
18 | 07.02.21 09-56 | - | ЦРЭС | п. Фарфоровый завод | ПС "Максимовка" | МВ-35кВ "Фарфоровый завод" | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. В 12-03 Фарфоровый завод перезапитан от ТПС Тастак. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 06.02.21 23-25 | 07.02.21 11-20 | КоргРЭС | п. Биртабан | ПС "Кургалджино" | ВЛ-10кВ №12 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 12.08 | 50 | 3 | 53 | 80
20 | 07.02.21 00-25 | 07.02.21 00-28 | ЦРЭС | п. Жанажол | ПС "Акмолинская" | ВЛ-10кВ №4 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0.05 | 185 | 4 | 189 | 30
21 | 07.02.21 00-34 | 07.02.21 07-40 | ЦРЭС | п. Жанажол | ПС "Акмолинская" | ВЛ-10кВ №4 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 7.01 | 140 | 4 | 144 | 90
22 | 07.02.21 00-38 | 07.02.21 07-05 | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС "Ильинка" | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 6.45 | 185 | 4 | 189 | 120
23 | 07.02.21 00-38 | 07.02.21 09-15 | ЦРЭС | п. Куянды | ПС "Куянды" | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 8.37 | 350 | 27 | 377 | 210
24 | 07.02.21 01-12 | 07.02.21 01-30 | ЦРЭС | п. Тонкерис | ПС "Максимовка" | ВЛ-10кВ №2 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0.3 | 150 | 8 | 158 | 40
25 | 07.02.21 01-31 | 07.02.21 03-35 | ЦРЭС | п. Тай-Тобе | ПС "Северная" | ВЛ-10кВ №112 (на балансе ТОО "КИПЭСТ") | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 2.06 | 290 | 25 | 315 | 185
26 | 07.02.21 01-40 | 07.02.21 11-10 | ЕгиндРЭС | п. Краснознаменка | ПС "Краснознаменка" | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. На оп. №33 произведена перетяжка проводов. |  |  | 18 | 3 | 21 | 70
27 | 07.02.21 01-00 | 07.02.21 11-48 | АстрРЭС | п. Орнек, Жамбыл | ПС "Гранит" | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 108 | 9 | 117 | 55
28 | 07.02.21 01-29 | 07.02.21 02-04 | АршРЭС | п. Волгодоновка, Койгелди | ПС "Волгодоновка" | Ввод 10кВ №1 Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0.58 | 264 | 19 | 283 | 210
29 | 07.02.21 01-29 | 07.02.21 15-22 | АршРЭС | п. Волгодоновка | ПС "Волгодоновка" | ВЛ-10кВ №2 (на балансе Щебзавода, сообщено) | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0 | 60 | 1 | 62 | 105
30 | 07.02.21 01-40 | 07.02.21 14-10 | АтбРЭС | п. Ново-Мариновская | ПС "Мариновская" | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. Отключен ТП-32306. |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 50
31 | 07.02.21 02-29 | 07.02.21 02-35 | АршРЭС | п. Жибек-Жолы | ПС "Ново-Александровка" | ВЛ-10кВ №17 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 0.1 | 300 | 60 | 360 | 55
32 | 07.02.21 02-10 | 07.02.21 10-20 | АршРЭС | п. Койгелди | ПС "Волгодоновка" | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 8.16 | 60 | 1 | 62 | 105
33 | 07.02.21 02-05 | 07.02.21 11-28 | АстрРЭС | п. Жалтыр | ПС "Джалтыр" | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: Земля на фазе "С". Погодные условия: ветер,буран. Обрыв провода в пролетах опор №47-48, устранено. |  | 9.28 | 280 | 11 | 291 | 205
34 | 07.02.21 03-20 | 07.02.21 13-00 | ЦРЭС | п. Софиевка | ПС "Софиевка" | ВЛ-10кВ №13 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. Отключен КТП-№56 "Казавтодор", сообщено. |  | 9.66 | 160 | 15 | 175 | 270
35 | 07.02.21 04-05 | 07.02.21 10-02 | ЦРЭС | п. Куйгенжар | ПС "Ново-Александровка" | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. Обрыв провода на оп.№112, устранено. |  | 5.95 | 148 | 3 | 151 | 295
36 | 07.02.21 03-51 | 07.02.21 08-19 | АстрРЭС | п. Акимовка | ПС "Журавлевка" | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  | 4.46 | 150 | 10 | 160 | 195
37 | 07.02.21 04-22 | 07.02.21 11-53 | ЦРЭС | Бригады, ИП "Галимов" | ТПС "Тастак" | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". Погодные условия: ветер,буран. Отключен КТП-№4 Бригады, сообщено. |  | 7.51 | 0 | 3 | 3 | 60
38 | 07.02.21 08-15 | 07.02.21 10-02 | ЦРЭС | п. Коши, Тайтобе | ПС "Целиноградская" | ВЛ-10кВ №24 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. На оп. №6 произведена замена изолятора фазы "В". |  | 1.78 | 710 | 34 | 744 | 280
39 | 07.02.21 09-30 | 07.02.21 13-05 | ЦРЭС | п. Ново-Ишимка | ПС "Ново-Ишимка" | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". Погодные условия: ветер,буран. Отключен КТП-№53, быт. |  | 3.35 | 130 | 11 | 144 | 175
40 | 07.02.21 13-58 |  | ЕгиндРЭС | п. Жулдуз | ПС Калинина | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 17 | 1 | 18 | на огр.
41 | 07.02.21 10-05 | 07.02.21 14-49 | АстрРЭС | п. Шиликти | ПС "Новочерскаская" | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. |  | 4.73 | 10 | 4 | 14 | 80
42 | 07.02.21 17-15 | 07.02.21 17-40 | ЦРЭС | с. Маметова | ПС "М.Маметова" | ВЛ-10кВ №13 | Защита РЗиА: Земля ф на "В". Отключено КТП №9 "ГСМ", сообщено. |  | 0.41 | 40 | 3 | 43 | 45
43 | 07.02.21 08-31 | - | АтбРЭС | Бригады | ПС Целинная | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА: Земля ф на "С". Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 2 | 2 | на огр.
44 | 07.02.21 03-05 | - | АтбРЭС | Бригады | ПС Мариновская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 1 | 1 | на огр.
45 | 07.02.21 11-20 | - | АтбРЭС | Бригады | ПС Тельмана | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 2 | 2 | на огр.
46 | 07.02.21 16-05 | - | АтбРЭС | с.Караколь | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №12 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 57 | 5 | 62 | на огр.
47 | 08.02.21 05-25 | - | АршРЭС | с.Булаксай | ПС Нововладимировка | Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. 08.02.21 в 05-50 введен в работу Т-1. |  |  | 222 | 8 | 230 | 50
48 | 06.02.21 10-31 | АПВ | ШортРЭС | потребит | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №9 (потребительская) | Т.О., АПВ |  | потреб | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 06.02.21 10-31 | 06.02.21 10-32 | ШортРЭС | потребит | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №11 (потребительская) | Т.О., РПВ успешное |  | потреб | 0 | 1 | 1 | потреб
50 | 06.02.21 12-15 | 06.02.21 12-27 | БулРЭС | с.Никольское | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ, РПВ успешное |  | 0.2 | 494 | 49 | 543 | 30
51 | 06.02.21 14-33 | 06.02.21 15-40 | БулРЭС | с.Ултуган, Тастыозек | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 | ф"А"-0. |  | 0.11 | 180 | 12 | 192 | 1
52 | 06.02.21 16-35 | 06.02.21 17-39 | БулРЭС | с.Никольское | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ, обрыв провода в пролете оп.104-105, ф"А" |  | 1.06 | 494 | 49 | 543 | 160
53 | 06.02.21 22-00 | 06.02.21 22-45 | АкколРЭС | г.Акколь, МЧС, п.Аккольский лесхоз, | ПС Акколь | Ввод 10кВ Т-2 | яч10кВ №16 не отключилась при КЗ на ВЛ-10кВ |  | 0.75 | 3602 | 42 | 3644 | 1400
54 | 06.02.21 22-00 | 06.02.21 23-20 | АкколРЭС | г.Акколь | ПС Акколь | ВЛ10кВ №16 | Отключен МЛР 3-16 потребительская отпайка на Карьер |  | 1.33 | 390 | 8 | 398 | 225
55 | 07.02.21 00-34 | 07.02.21 10-45 | ШортРЭС | с.Новокаменка, с.Октябрьское | ПС Андреевка | ВЛ10кВ №7 | МТЗ, РПВ не успешное. Введена после осмотра. |  | 10.18 | 0 | 2 | 2 | 400
56 | 07.02.21 01-45 | 07.02.21 01-50 | ШортРЭС | п.Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ10кВ №2 | ТО, ветер |  | 0.08 | 393 | 8 | 401 | 20
57 | 07.02.21 01-45 | 07.02.21 01-50 | ШортРЭС | п.Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ10кВ №4 | ТО, ветер |  | 0.08 | 0 | 2 | 2 | 2
58 | 07.02.21 01-45 | 07.02.21 01-50 | ШортРЭС | с.Дамса | ПС Шортанды | ВЛ10кВ №14 | ТО, ветер |  | 0.08 | 904 | 20 | 924 | 20
59 | 07.02.21 01-45 | 07.02.21 01-50 | ШортРЭС | с.Мыктыколь | ПС Шортанды | ВЛ10кВ №17 | ТО, ветер |  | 0.08 | 64 | 7 | 71 | 10
60 | 07.02.21 01-00 | 07.02.21 04-25 | АкколРЭС | г.Акколь | ПС Алексеевка | ВЛ10кВ №8 | МТЗ, ветер |  | 3.41 | 47 | 12 | 59 | 440
61 | 07.02.21 01-15 | 07.02.21 09-30 | АкколРЭС | г.Акколь | ПС Алексеевка | ВЛ10кВ №6 | МТЗ, ветер |  | 8.25 | 0 | 5 | 5 | 300
62 | 07.02.21 03-35 | 07.02.21 08-07 | БулРЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлевка | ВЛ10кВ №2 | ТО, ветер |  | 4.53 | 98 | 0 | 98 | 200
63 | 07.02.21 03-10 | 07.02.21 18-15 | ЕрмРЭС | с.Уленты | ПС Уленты | ВЛ10кВ №2 | ф"С"-0, сильный ветер, на оп. №207 перетерся провод |  | 15.08 | 90 | 15 | 105 | 300
64 | 07.02.21 03-10 | 07.02.21 13-45 | ЕрмРЭС | с.Уленты | ПС Уленты | ВЛ10кВ №7 | МТЗ, РПВ не успешное, сильный ветер |  | 10.58 | 0 | 15 | 15 | 400
65 | 07.02.21 04-28 |  | ШортРЭС |  | ПС Жолымбет | ВЛ-6кВ №13 (потребительская) | ТО, РПВ не усп., ветер |  |  | 0 | 1 | 1
66 | 07.02.21 02-35 |  | АкколРЭС | потребит, Орнек | ПС Алексеевка | ВЛ10кВ №14 (потребительская) | МТЗ, ветер |  |  | 0 | 1 | 1
67 | 07.02.21 04-25 | 07.02.21 04-50 | АкколРЭС | г. Акколь, потребит | ПС Алексеевка | ВЛ10кВ №9 (потребительская) | МТЗ, ветер |  | 0.41 | 87 | 2 | 89 | 100
68 | 07.02.21 05-27 | 07.02.21 05-29 | ШортРЭС | с.Раевка, с.Егемен, с.Гуляй поле, с.Новокубанка, с.Новокавказское, с.Алтайское, яч.№1-потребит | ПС Шортанды | ВЛ35кВ "Раевка" | МТЗ, РПВ усп, ветер |  | 0.03 | 988 | 39 | 1027 | 10
69 | 07.02.21 05-40 | 07.02.21 07-08 | ЕрмРЭС | Жолбасще | ПС Новомарковка | ВЛ10кВ №18 | МТЗ, ветер |  | 1.46 | 13 | 1 | 14 | 10
70 | 07.02.21 07-33 | 07.02.21 07-35 | ШортРЭС | с.Раевка,с.Егемен, с.Гуляй поле, с.Новокубанка,с.Новокавказское,с.Алтайское, яч.№1-потребит | ПС Шортанды | ВЛ35кВ "Раевка" | МТЗ, РПВ усп, ветер |  | 0.03 | 988 | 39 | 1027 | 10
71 | 07.02.21 08-05 | 07.02.21 08-11 | АкколРЭС | г.Акколь, п.Аккольский лесхоз, яч.№8,27-потребительские, а.Енбек, Демитрова | ПС Алексеевка | ВЛ35кВ "Трудовая" | ТО-2, АПВ не успешное. Буран. ПС Акколь запитана в 08-11. ПС Трудовая запитана в 08-57. Отключена ВЛ-35кВ. Акколь-Трудовая. |  | 0.6 | 4022 | 75 | 4097 | 500
72 | 07.02.21 08-51 | 07.02.21 11-02 | БулРЭС | с.Еруслановка, а.Байсуат | ПС Колоколовка | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 2.18 | 8 | 5 | 13 | 50
73 | 07.02.21 08-52 | 07.02.21 10-35 | БулРЭС | с.Боярка | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №7 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 1.71 | 61 | 6 | 67 | 50
74 | 07.02.21 11-39 | 07.02.21 12-07 | БулРЭС | с.Аккаин | ПС Колоколовка | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 0.46 | 293 | 7 | 300 | 80
75 | 07.02.21 12-37 | 07.02.21 18-23 | БулРЭС | с.Еруслановка, а.Байсуат | ПС Колоколовка | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 5.76 | 8 | 5 | 13 | 115
76 | 07.02.21 13-40 | 07.02.21 15-32 | БулРЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлёвка | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 1.86 | 98 | 0 | 98 | 80
77 | 07.02.21 13-09 | 07.02.21 16-08 | ЕрмРЭС | Тайбай | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №6 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 2.98 | 207 | 7 | 214 | 230
78 | 07.02.21 13-09 | 07.02.21 16-08 | ЕрмРЭС | Тайбай | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №9 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 2.98 | 83 | 2 | 85 | 80
79 | 07.02.21 15-00 | 07.02.21 16-28 | БулРЭС | а.Жанаталап, Алаколь | ПС Даниловка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 1.46 | 175 | 17 | 192 | 120
80 | 07.02.21 16-30 | 07.02.21 16-34 | БулРЭС | с.Новодонецкое | ПС Журавлёвка | ВЛ-10кВ №4 | МТЗ, ветер. Введена после осмотра. |  | 0.06 | 197 | 7 | 204 | 4
81 | 07.02.21 17-05 | 17.02.21 23-00 | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ, ветер., РПВ усп, утром будет осмотр ВЛ |  | 5.91 | 30 | 0 | 30 | 35
82 | 07.02.21 19-43 |  | ШортРЭС | с.Новокавказское | ПС Новокубанка | ВЛ-10кВ №15 | Т.О., ветер |  |  | 10 | 2 | 12
83 | 07.02.21 08-52 |  | АкклРЭС | с.Кызыл Ту | ПС Джамбул | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ, ветер |  |  | 54 | 1 | 55
84 | 07.02.21 12-00 |  | АкколРЭС | а.Талкара, Амангельды, Ерназар | ПС Урюпинка | ВЛ-10кВ №12 | откл. Вручную "земля" ф"А"-0 | L=22,08км |  | 225 | 12 | 237
85 | 07.02.21 09-17 | 07.02.21 18-30 | БулРЭС | с.Амангельды, с.Ортакшиль | ПС Амангельды | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ,ветер,буран.РПВ успешное | L=5,7км | 8.21 | 76 | 7 | 83 | 200
86 | 07.02.21 10-28 | 07.02.21 18-00 | АкколРЭС | с.Орнек, Филиповка, Виноградовка | ПС Наумовка | ВЛ-10кВ №16 | МТЗ,на КТП №30868 разлетелся разрядник,исключен из схемы | L=37,5км | 7.53 | 106 | 5 | 111 | 150
87 | 06.02.21 09-00 | 07.02.21 16-03 | ЕРЭС | п. Сурган | ПС "Сурган" | ВЛ-10кВ №1 "Смычка" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". Заменили кабельный ввод 10кВ на опоре №26 переход через ЖД . | Время, необходимое для прибытия бригады изс.Жаныспай в п. Сурган, отыскание и устранение повреждения. Плохие погодные условия. Протяженность ВЛ-6,54 км. | 31.05 | 47 | 1 | 48 | 645
88 | 06.02.21 15-30 | 06.02.21 18-25 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Есиль2" | ВЛ-10кВ №4 "Акимат" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". Устранен обрыв вязки на поре № 33 Ф-"В"., заменен изолятор на опоре №32 Ф-"В". | Время, необходимое для отыскания и устраннения повреждения. Протяженность ВЛ-3 км. | 2.91 | 135 | 13 | 148 | 205
89 | 06.02.21 20-20 | 06.02.21 20-30 | ЖарРЭС | п. Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | МТЗ, РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 0.16 | 30 | 5 | 35 | 9
90 | 06.02.21 20-54 | 06.02.21 21-04 | ЖарРЭС | п. Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | МТЗ, РПВ "Успешное". Отключился, при включении перегона на станцию Баранкульская (потребительская отпайка). |  | 0.16 | 30 | 5 | 35 | 9
91 | 06.02.21 21-26 | 06.02.21 22-00 | ЖарРЭС | г. Державинск | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ № 20 "СПТУ" | МТЗ. Не включали. Отключено потребительское КТП №141 "Дом7". |  | 0.56 | 159 | 6 | 165 | 93
92 | 06.02.21 22-05 | 07.02.21 0-16 | ЖарРЭС | п. Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №7 "Элеватор" | МТЗ. Не включали. Отключены РП-1 (потребительская отпайка ЖД), РП-2 ТОО "Куншыгыс". | Время, необходимое для отыскание и устранение повреждения. Плохие погодные условия. Протяженность ВЛ3-3,5км. | 2.18 | 30 | 5 | 35 | 93
93 | 06.02.21 22-25 | 06.02.21 22-26 | ЖарРЭС | п.Пригородный с.Львовский Львовский ХПП с.Валиханово п. Зерноградский |  | ВЛ-35кВ "Державинская-Пригородная" | МТЗ, РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 0.01 | 316 | 19 | 335 | 10
94 | 06.02.21 22-25 | 07.02.21 0-00 | ЖарРЭС | п.Пригородный с.Львовский Львовский ХПП с.Валиханово п. Зерноградский | ПС "Пригородная" СМВ-35кВ |  | МТЗ, РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 1.58 | 316 | 19 | 335 | 920
95 | 06.02.21 22-30 | 06.02.21 22-40 | ЕРЭС | с.Московское | ПС "Московская" СМВ-10кВ |  | МТЗ, РПВ"Успешное". Не установлена. |  | 0.16 | 210 | 12 | 222 | 10
96 | 07.02.21 0-55 | 07.02.21 01-08 | ЕРЭС | г.Есиль Сурганский ХПП Ковыльненский ХПП п. Сурган с. Жаныспаай с. Знаменка с. Заречное п. Калачи п. Свободный п. Раздольный с. Ярославка с. Красивое Кумайский ХПП с. Чапаево |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Есиль Тяговая 2ц" | ТЗНП 1ст, АПВ "Неуспешное", РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 0.21 | 3978 | 342 | 4320 | 550
97 | 07.02.21 0-55 | 07.02.21 01-33 | ЖарРЭС | п. Тасты-Талды п. Бирсуат |  | ВЛ-110кВ "Державинская-Сары-Узень 1ц" | ЗЗ 2ст, АПВ "Неуспешное". РПВ "Успешное". |  | 0.63 | 402 | 14 | 416 | 114
98 | 07.02.21 0-55 |  | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "Пятигорская-Державинская 2ц" | ЗЗ 1ст, АПВ "Неуспешное". В 1-27 на ПС "Пятигорская" отключен МВ-110кВ "Державинская 2ц". |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 07.02.21 0-36 | 07.02.21 03-15 | ЖарРЭС | п. Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ № 7"Элеватор" | МТЗ. РПВ "Успешное".Не установлена. Осмотром повреждений не обнаружено. | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-3,5 км. | 2.55 | 30 | 5 | 35 | 109
100 | 07.02.21 01-02 | 07.02.21 03-42 | ЖРЭС | п.Жаксы | ПС "Жаксы" | ВЛ-10кВ №3 "Нефтебаза" | ТО, РПВ "Неуспешное". Осмотром повреждений не обнаружено. | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ- 5,63 км. | 2.66 | 8 | 4 | 12 | 240
101 | 07.02.21 01-15 | 07.02.21 01-30 | ЖарРЭС |  | ПС "Державинская" | ВЛ-10кВ "ЖД 2". | МТЗ, РПВ "Успешное". Не установлеена. (потребительская). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 07.02.21 01-21 | 07.02.21 01-25 | ЖРЭС | с. Беловоцкое | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ № 3 "Авангард" | ТО, РПВ "Успешное". |  | 0.06 | 151 | 4 | 155 | 3
103 | 07.02.21 0-12 | 07.02.21 01-44 | ЖарРЭС | п. Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №9 "РЦ1" | МТЗ, РПВ "Неуспешное". Осмотром повреждений не обнаружено. |  | 1.53 | 0 | 3 | 3 | 47
104 | 07.02.21 02-26 | 07.02.21 02-49 | СРЭС | с. Максимовка с. Приозерное с. Каменка с.Балкашино с. Раздольное с.Спасское с.Белгородка с.Березовка с. Лесное с. Михайловка с Граниковка с богородка п Дорогино п Бараккуль п Мадиниет п Острогорка п Владимировка п Васильевка п Новоникольский п Веселое п Сандыктау с Хлебное с Поляна с Петриковка |  | ВЛ-110кВ "Новосельская-Веселовская" | На ПС "Веселовская" ЗЗ 4ст, ДЗ 1,2 зоны, АПВ "Успешное". Не установлена. На ПС "Новосельская" от ТЗНП 1 ст, ЗЗ 1 ст.АПВ "Неуспешное". РПВ "Успешное" Нет напряжения со стороны ПС "Новосельская". В 02-49 на ПС "Веселовская" включен МВ-110кВ "Тахтаброд". |  | 0.38 | 7335 | 669 |  | 2500
105 | 07.02.21 02-11 | 07.02.21 07-18 | ЖРЭС | с. Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №3 "Авангард" | Т.О. РПВ-"Неуспешное" Не установлена. | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-5,9 км. | 5.11 | 151 | 4 | 155 | 290
106 | 07.02.21 00-13 | 07.02.21 00-13 | ЕРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Есиль Тяговая 2ц" | ТЗНП 3ст, АПВ "Неуспешное", РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 07.02.21 00-13 | 07.02.21 00-13 | ЕРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Пятигорская 1ц" | ТЗНП 3ст, АПВ "Неуспешное", РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 07.02.21 00-13 | 07.02.21 00-13 | ЕРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Пятигорская 2ц" | ТЗНП 3ст, АПВ "Неуспешное", РПВ "Успешное". Не установлена. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 07.02.21 07-00 | 07.02.21 11-28 | ЕРЭС | с. Каракольское. | ПС "Каракольская" | ВЛ-10кВ №5 "ЦУ" | МТЗ, РПВ-"Успешное". Не установлена. | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-0,78 км. | 4.46 | 144 | 7 | 151 | 21
110 | 07.02.21 07-00 | 07.02.21 11-25 | ЕРЭС | п.Бузулукский | ПС "Бузклукская" | ВЛ-10кВ №25 "ЦУ" | МТЗ, РПВ-"Успешное" .Не установлена. | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-3,5 км. | 4.41 | 161 | 10 | 171 | 73
111 | 07.02.21 09-00 | 07.02.21 15-50 | ЖРЭС | п Есильский. | ПС "Кийма" | ВЛ-10кВ №11 "Есильский2 | Т.О. при включении "земля" Ф-"А" Отключен участок ВЛ от оп.№27-нет проезда. | Время, необходимое для осмотра ВЛ, отделения поврежденного участка. Протяженность ВЛ-3,5 км. | 6.83 | 12 | 3 | 15 | 30
112 | 07.02.21 09-23 | 07.02.21 11-52 | ЕРЭС | с Свободное | ПС "Свободная" | ВЛ-10кВ №1 "ЦУ" | МТЗ, РПВ-"Неуспешное" Устранен обрыв вязки оп №75 Ф-"А". | Время, необходимое для осмотра ВЛ, отыскания и устранения пвреждения.. Протяженность ВЛ-4,9 км. | 2.48 | 394 | 21 | 415 | 37
113 | 07.02.21 10-22 | 07.02.21 14-12 | ЖарРЭС | г Державинск | ПС "Южная" | ВЛ-10кВ №2 "Вторчермет" | МТЗ, РПВ-"Успешное". Не установлена | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-5,5 км. | 3.83 | 21 | 3 | 24 | 180
114 | 07.02.21 10-20 | 07.02.21 17-00 | ЖРЭС | с Киевское | ПС "Киевская" | ВЛ-10кВ №5 "Производство" | Т.О. РПВ-"Неуспешное" Отключено КТП №3 "МТФ" | Время, необходимое для осмотра ВЛ., отделения поврежденного участка. Протяженность ВЛ-7,14 км. | 6.66 | 0 | 8 | 8 | 290
118 | 07.02.21 11-17 | 07.02.21 15-45 | ЕРЭС | г Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №15 "РРС" | МТЗ РПВ-"неуспешное" Устранен обрыв вязки оп №140 ф-"В" | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-9,3 км. | 4.46 | 0 | 1 | 1 | 130
119 | 07.02.21 13-40 | 07.02.21 14-00 | ЕРЭС | г Есиль | ПС "Есиль2" | ВЛ-10кВ №15 "Щебкарьер" | МТЗ, отключена потребительская отпайка от РП-21. |  | 0.33 | 0 | 9 | 9 | 7
120 | 07.02.21 17-32 | 07.02.21 17-42 | ЖарРЭС | п Тасты-Талды | ПС "Тасты-Талды" | ВЛ-10кВ №? "Элеватор" | МТЗ, РПВ-"Успешное" |  | 0.16 | 30 | 5 | 35 | 9
121 | 07.02.21 19-45 | 07.02.21 23-20 | ЕРЭС | с Свободное | ПС "Свободная" | ВЛ-10кВ №7 "Мехток" | МТЗ, РПВ-"Неуспешное" | Время, необходимое для осмотра ВЛ. Протяженность ВЛ-3,15 км. | 3.75 | 0 | 7 | 7 | 245
122 | 07.02.21 20-50 |  | ЕРЭС | г Есиль | ПС "Есиль2" | ВЛ-10кВ №15 "Щебкарьер" | Отключена вручную, на потребительской отпайке сорван изолятор на моп №36Д Ф-"А". |  |  | 0 | 9 | 9
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области