## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 09 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 06.10.20 16-20 | - | ЦРЭС | п. Кызылжар, Резиденция | ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ №13 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Дуговая защита. Повреждена концевая муфта. |  |  | 20 | 3 | 23 | 0
5 | 20.10.20 10-00 | - | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Целиноградская | КТП №189 от ВЛ-10кВ №25 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Отключен КТП-№189 ТОО "Алтынай-Жер" горели ножи на РЛНД-10кВ. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 24.11.20 19-10 | - | ЦелРЭС | пер. Кенесары, Абая, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №707 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 24.11.20 в 19-10 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №102 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 01.12.21 08-24 | - | ЦРЭС | ТОО "Астана Тазалык" | ПС ЧЛЗ | КЛ-10кВ №428 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Земля ф "С". Потребители перезапитаны от КЛ-10кВ яч. №343 ПС ЧЛЗ. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 07.02.21 03-15 | 08.02.21 09-28 | АтбРЭС | п.Новосельская | - | ВЛ-110кВ АГПП-Новосельская | Защита РЗиА: 1 и 2 зона ДЗ,4 ст ЗЗ АПВ не успешное. Расстояние 4км. от АГПП. Погодные условия: ветер,буран. 07.02.21г. в 08-36 на ПС Новосельская введен в работу Т-2, все потребители перезапитаны. 08.02.21 в 09-28 ВЛ-110кВ АГПП-Новосельская на х.х. В пролете опор №1-8 пляска проводов на оп. №14,23 прожоги на теле опор. |  | 0 | 300 | 11 | 311 | 200
9 | 07.02.21 09-56 | 08.02.21 14-11 | ЦРЭС | п. Фарфоровый завод | ПС "Максимовка" | МВ-35кВ "Фарфоровый завод" | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. В 12-03 Фарфоровый завод перезапитан от ТПС Тастак. На МВ-35кВ "Фарфоровый завод" на проводе соскочила пружина, устранено. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 07.02.21 13-58 | 08.02.21 14-00 | ЕгиндРЭС | п. Жулдуз | ПС Калинина | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. Обнаружена от КТП-№19 перехлест провода 0,4кВ, устранено. На КТП-№20 слетела вязка,устранено. |  |  | 17 | 1 | 18 | 30
11 | 07.02.21 08-31 | 08.02.21 12-01 | АтбРЭС | Бригады | ПС Целинная | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА: Земля ф на "С". Погодные условия: ветер,буран. На опоре №4 заменен дефектный изоляторы, устранено. |  |  | 0 | 2 | 2 | 47
12 | 07.02.21 03-05 | - | АтбРЭС | Бригады | ПС Мариновская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 1 | 1 | на огр.
13 | 07.02.21 11-20 | 08.02.21 14-10 | АтбРЭС | Бригады | ПС Тельмана | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 2 | 2 | 18
14 | 07.02.21 16-05 | 08.02.21 12-53 | АтбРЭС | с.Караколь | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №12 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. Срыв изоляторов в количестве 5шт. |  |  | 57 | 5 | 62 | 25
15 | 08.02.21 05-25 | - | АршРЭС | с.Булаксай | ПС Нововладимировка | Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. 08.02.21 в 05-50 введен в работу Т-1. |  |  | 222 | 8 | 230 | 50
16 | 08.02.21 09-35 | 08.02.21 15-22 | АршРЭС | с.Вячеславка | ПС Вячеславка | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА: земля на ф. "А". Погодные условия: ветер,буран. На опоре №27 обрыв вязка ф. "А", устранено. |  | 5.78 | 0 | 2 | 2 | 130
17 | 08.02.21 09-10 | 08.02.21 11-00 | АршРЭС | п. Аршалы | ПС Вишневка | ВЛ-10кВ №18 (на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: земля на ф. "А". Погодные условия: ветер,буран. |  | 1.83 | 0 | 1 | 1 | 20
18 | 08.02.21 12-35 | 08.02.21 14-35 | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №15 | Защита РЗиА: МТО.Погодные условия: ветер,буран. Отключены КТП-№101 ИП "Бадырова", КТП-№67 ТОО "Трансервис", сообщено. |  | 2 | 560 | 11 | 571 | 140
19 | 08.02.21 16-35 | - | АстрРЭС | п. Шиликти | ПС Ново-Черкасская | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: МТ3. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 20 | 1 | 21 | на огр.
20 | 08.02.21 22-00 | - | ЦРЭС | с. Каратомар | ПС Челкарская | ВЛ-10кВ №13 | Защита РЗиА: МТ3. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 11 | 4 | 15 | на огр.
21 | 07.02.21 02-35 | 08.02.21 11-44 | АкколРЭС | потребит, Орбита | ПС Алексеевка | ВЛ10кВ №14 (потребительская) | МТЗ, ветер | потребит, Орбита | 9.15 | 0 | 1 | 1 | 500
22 | 07.02.21 19-43 | 08.02.21 12-20 | ШортРЭС | с.Новокавказское | ПС Новокубанка | ВЛ-10кВ №15 | Т.О., ветер,на оп №62 слетел крюк изолятора,устранено |  | 16.61 | 10 | 2 | 12 | 150
23 | 07.02.21 08-52 | 08.02.21 11-43 | АкколРЭС | с.Кызыл Ту | ПС Джамбул | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ, ветер,на оп №5 обрыв изолятора,устранено |  | 26.85 | 54 | 1 | 55 | 100
24 | 07.02.21 12-00 | 08.02.21 11-35 | АкколРЭС | а.Талкара, Амангельды, Ерназар | ПС Урюпинка | ВЛ-10кВ №12 | откл. Вручную "земля" ф"А"-0,на оп№65 ссссслетела вязка,устранено | L=22,08км | 23.58 | 225 | 12 | 237 | 2300
25 | 08.02.21 06-00 | 08.02.21 11-30 | АкколРЭС | а.Азат | ПС Ивановская | ВЛ-10кВ №16 | МТЗ,на оп №28 разрушен изолятор,в яч 10кВ №16 сгорел Т.Т, яч 10кВ №16 запитана от яч 10кВ №7. | L=2,32км | 2.33 | 0 | 1 | 1 | 30
26 | 08.02.21 08-20 | 08.02.21 10-44 | БулРЭС | а.Шубарагаш | ПС Карамышевка | ВЛ-10кВ №2 | откл.вручную "земля" ф"А"-0, в пролете оп №28-29 обрыв провода ф"А". | L=3,15км | 2.4 | 163 | 13 | 176 | 100
27 | 08.02.21 08-20 | 08.02.21 13-46 | БулРЭС | с.Суворовка | ПС Отрадная | ВЛ-10кВ №12 | откл.вручную "земля" ф"А"-0 | L=16,41км | 5.43 | 33 | 1 | 34 | 20
28 | 08.02.21 08-20 | 08.02.21 12-04 | БулРЭС | потребит.КТП | ПС Отрадная | ВЛ-10кВ №1 | откл.вручную "земля" ф"А"-0, на оп №33 обрыв провода ф"А". | L=1,68км | 3.73 | 0 | 1 | 1 | 10
29 | 08.02.21 09-20 | 08.02.21 12-55 | АкколРЭС | с.Новорыбинка, Рамадан | ПС Новорыбинка | ВЛ-10кВ №17 | МТЗ,на оп №164 обрыв вязки ф"С".устранено | L=9,3км | 3.91 | 21 | 3 | 24 | 30
30 | 08.02.21 12-53 |  | ШортРЭС | потребит. | ПС Кара-Адыр | ВЛ-10кВ №2 | Откл.вручную "земля" ф"В"-0. | L=3,2км |  | 0 | 1 | 1
31 | 08.02.21 12-53 |  | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ, буран | L=16,6км |  | 30 | 0 | 30
32 | 08.02.21 09-26 | 08.02.21 16-55 | ШортРЭС | с.Егемен, с.Гуляй поле | ПС Раевка | ВЛ-10кВ №8 | МТЗ, буран. Устранён обрыв вязки оп.76. |  | 7.48 | 50 | 3 | 53 | 15
33 | 08.02.21 09-20 | 08.02.21 10-20 | ЕрмРЭС | с.Орнек, Кулан | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №5 | откл.вручную "земля" ф"В"-0,введена в работу в 10-20, отключен МЛР на оп№3/5 | L=31,1км | 1 | 4 | 2 | 6 | 15
34 | 08.02.21 03-10 | 08.02.21 13-46 | ЕрмРЭС | с.Уленты | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №7 | откл.вручную "земля" ф"А"-0,введена в работу в 13-46, отключен МЛР на оп№2/7 | L=7,32км | 10.6 | 0 | 15 | 15 | 70
35 | 08.02.21 17-03 |  | ШортРЭС | с.Новокавказское | ПС Новокубанка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ. Ветер. |  |  | 10 | 2 | 12
36 | 09.02.21 03-30 | 09.02.21 04-09 | БулРЭС | с.Отрадное, с.Роза, с.Суворовка | ПС Отрадное | Ввод 10кВ. Т-2 | МТЗ.при отключении ВЛ-10кВ №5 |  | 0.65 | 196 | 8 | 204 | 30
37 | 09.02.21 03-30 |  | БулРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. "Земля" ф"А". Ветер |  |  | 4 | 0 | 4
38 | 09.02.21 01-10 | 09.02.21 03-10 | ШортРЭС | п.Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №20 | МТЗ. Ветер. РПВ не успешное. РПВ успешное 03-10 |  | 3 | 1467 | 28 | 1493 | 1500
39 | 07.02.21 0-55 | 08.02.21 09-30 | ЖарРЭС |  |  | ВЛ-110кВ "Пятигорская-Державинская 2ц" | ЗЗ 1ст, АПВ "Неуспешное". В 1-27 07.02.21 на ПС "Пятигорская" отключен МВ-110кВ "Державинская 2ц". |  | 32.58 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 07.02.21 20-50 | 08.02.21 13-02 | ЕРЭС | г Есиль | ПС "Есиль2" | ВЛ-10кВ №15 "Щебкарьер" | Отключена вручную, на потребительской отпайке сорван изолятор на оп №36Д Ф-"А". Отключен РП-15 на опоре № 10Д (потребительская отпайка). | Время, необходимое для отыскания и устранения повреждения. Протяженность ВЛ-8,68 км. | 16.2 | 0 | 9 | 9 | 240
41 | 07.02.21 12-26 | 07.02.21 13-48 | СРЭС | с.Романовка | ПС "Балкашино" | ВЛ-10кВ №11 "Романовка" | МТЗ, РПВ "Успешное". Отключен РП на опоре № 421. Произвели замену изоляторов на на опорах № 450,451 Ф-"А", 454,455 Ф-"С", 456,458 Ф-"В", 460,461 Ф-"С", 463 Ф-"С". В 13-47 08.02.21 включен РП на опоре № 421. |  | 1.3 | 141 | 7 | 148 | 50
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области