## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 10 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 07.02.21 03-05 | - | АтбРЭС | Бригады | ПС Мариновская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 1 | 1 | на огр.
2 | 08.02.21 05-25 | - | АршРЭС | с.Булаксай | ПС Нововладимировка | Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: ветер,буран. 08.02.21 в 05-50 введен в работу Т-1. |  |  | 222 | 8 | 230 | 50
3 | 08.02.21 16-35 | 09.02.21 15-14 | АстрРЭС | п. Шиликти | ПС Ново-Черкасская | ВЛ-10кВ №9 | Защита РЗиА: МТ3. Погодные условия: ветер,буран. На ограничение отпайка от опоры №25/1 по опору №25/7 питает КТП-№11 Сеновал. |  |  | 20 | 1 | 21 | 70
4 | 08.02.21 22-00 | 09.02.21 11-35 | ЦРЭС | с. Каратомар | ПС Челкарская | ВЛ-10кВ №13 | Защита РЗиА: МТ3. Погодные условия: ветер,буран. На опоре №252 обрыв вязки ф."В",устранено. |  |  | 34 | 2 | 36 | 90
5 | 09.02.21 08-30 | - | ЦРЭС | РП | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №19 (на балансе Акимата , сообщено) | Защита РЗиА: МТО. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 1 | 1
6 | 09.02.21 09-07 | 09.02.21 12-46 | АтбРЭС | п. Козбармак, Караколь | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №12 | Защита РЗиА: земля на ф. "В". Погодные условия: ветер,буран. На опоре №128 ф. "В" обрыв вязка на штыревом изоляторе. |  | 3.65 | 40 | 7 | 47 | 80
7 | 09.02.21 09-14 | 09.02.21 11-28 | ЦРЭС | Алаш, Молпродукт, L-Profi | - | ВЛ-35кВ "Промзона-Куянды-Южная" | Защита РЗиА: земля на ф. "А". На опоре №12 поврежден КЛ. (баланс ПС Алаш - Магнум) |  | 2:23 | 0 | 3 | 3 | 100
8 | 09.02.21 14-31 | 10.02.21 04-05 | ЦРЭС | п. Кзылсуат | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №2А (на балансе ЖКХ "Целиноградского района") | Защита РЗиА: МТО. Поврежден кабель 10 кВ при производстве землянных работ. 10.02.21 07-05 потребители от ВЛ-10кВ №3 РП-1 10кВ перезапитаны по кольцующей линии ВЛ-10кВ №17 от РП-1 10кВ. Поврежден КЛ-10кВ №2А, устранено. |  | 13.56 | 300 | 2 | 302 | 290
9 | 09.02.21 14-31 | - | ЦРЭС | п. Кзылсуат | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №24 (на балансе ЖКХ "Целиноградского района", сообщено) | Защита РЗиА: КЛ-10кВ была в резерве. Поврежден кабель 10 кВ при производстве землянных работ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 09.02.21 19-43 | 09.02.21 19-46 | АтбРЭС | п. Покровка, Борисовка, Полтавка, Титовка. |  | ВЛ 35 кВ "АГПП-Садовая" | Защита РЗиА: ТЗОП. РПВ успешное. |  | 0.05 | 900 | 50 | 950 | 20
11 | 09.02.21 19-54 | 09.02.21 19-59 | АтбРЭС | п. Покровка, Борисовка, Полтавка, Титовка. |  | ВЛ-35 кВ "АГПП-Садовая" | Защита РЗиА: ТЗОП. РПВ успешное. ПС Борисовка, Садовая, Отан осмотрены, без замечаний. |  | 0.08 | 900 | 50 | 950 | 25
12 | 09.02.21 19-54 | 09.02.21 20-38 | АтбРЭС | п. Покровка. | ПС Покровка | ВЛ-10кВ №2 | Защита РЗиА: МТЗ. На опоре №36 сняли перемычки в сторону КТП №16736 (Быт), КТП-№20(Сотовая связь), сообщено. Дальше проехать нет возможности. |  | 0.73 | 69 | 9 | 78 | 50
13 | 08.02.21 12-53 | 09.02.21 12-21 | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ, буран,неисправность привода МВ-10кВ чя №12. Устранено. | L=16,6км | 23.46 | 30 | 0 | 30 | 140
14 | 08.02.21 17-03 | 09.02.21 10-03 | ШортРЭС | с.Новокавказское | ПС Новокубанка | ВЛ-10кВ №15 | МТЗ. Ветер,РПВ успешное |  | 17 | 10 | 2 | 12 | 150
15 | 09.02.21 03-30 |  | БулРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. "Земля" ф"А". Ветер |  |  | 4 | 0 | 4
16 | 09.02.21 08-38 | 09.02.21 08-42 | ШортРЭС | п.Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №20 | МТЗ. Ветер. РПВ успешное. |  | 0.06 | 1467 | 28 | 1493 | 40
17 | 09.02.21 08-15 | 09.02.21 09-35 | ШортРЭС | с.Гуляй Поле | ПС Гуляй Поле | ВЛ-10кВ №10 | МТЗ. Ветер. РПВ успешное. | L=3,96км | 1.33 | 119 | 4 | 123 | 40
18 | 09.02.21 10-50 | 09.02.21 11-47 | БулРЭС | г.Макинск | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №1 | МТЗ-1,на оп №34 сгорела муфта (потребительский участок),отключен потребительский участок. | L=8,4км | 0.95 | 1314 | 66 | 1380 | 400
19 | 09.02.21 12-39 | 09.02.21 15-08 | ШортРЭС | п.Шортанды | ПС Шортанды | ВЛ-10кВ №20 | ТО. Ветер.перетянули провода в пролете оп №68-69. |  | 2.48 | 1467 | 28 | 1493 | 1400
20 | 10.02.21 07-50 |  | БулРЭС | с.Суворовка | ПС Отрадная | ВЛ-10кВ №12 | Откл.вручную "земля" ф"В"-0. | L=16,41км |  | 33 | 1 | 34
21 | 09.02.21 09-00 | 09.02.21 12-20 | СРЭС | с.Тучное | ПС "Васильевка" | ВЛ-10кВ №12 "Тучное" | МТЗ. РПВ "Неуспешное". Устранено: срывы изоляторов на опорах №71ф-"В", 113 ф-"А", обрывы вязок опоры №84,113 ф-"А", 96 ф-"С", 102 ф-"А,В,С". | Время необходимое для прибытия бригады с с.Балкашино в с Тучное (40км). Время для отыскания и устранения повреждений на ВЛ. Протяженность ВЛ-10,5км | 3.33 | 57 | 3 | 60 | 50
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области