## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 12-14 декабря 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 06.10.20 16-20 | - | ЦРЭС | п. Кызылжар, Резиденция | ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ №13 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Дуговая защита. Повреждена концевая муфта. |  |  | 20 | 3 | 23 | 0
5 | 20.10.20 10-00 | - | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Целиноградская | КТП №189 от ВЛ-10кВ №25 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Отключен КТП-№189 ТОО "Алтынай-Жер" горели ножи на РЛНД-10кВ. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 24.11.20 19-10 | - | ЦелРЭС | пер. Кенесары, Абая, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №707 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 24.11.20 в 19-10 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №102 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 24.11.20 19-10 | - | ЦелРЭС | ул. Отырар | ПС Астана | КЛ-10кВ №708 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 24.11.20 в 19-10 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №609 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 24.11.20 21-10 | - | ЦРЭС | ТД Тулпар | ПС Астана | КЛ-10кВ №701 (на балансе АстанаРЭК) | Защита РЗиА: ТО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01.12.20 08-24 | - | ЦРЭС | ТОО "Астана Тазалык" | ПС ЧЛЗ | КЛ-10кВ №428 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Земля ф "С". Потребители перезапитаны от КЛ-10кВ яч. №343 ПС ЧЛЗ. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 12.12.20 02-40 | 12.12.20 03-54 | СРЭС | с.Веселое с.Бараккуль с.Хлебное с.Ащелы с.Амангельды с.Чешке с.Быстрымовка с.Новоселовка с.Владимировка с.Богородка с.Красная Поляна с.Арбузинка с.Петряковка с.Дорогино с.Максимовка с.Балкашино с.Хуторок с.Лесное с.Приозерное с.Речное с.Кызыл Казахстан с.Березовка с.Граниковка с.Шантобе с.Новоникольское с.Кундукуль с.Мысок с.Меньшиковка с.Сандыктау с.Каменка с.Васильевка с.Михайловка с.Тучное с.Романовка с.Ключевка |  | ВЛ-110кВ "Новосельская-Веселовская" | ЗЗ 2ст., АПВ "Неуспешное", РПВ "Успешное". Причина не установлена. |  | 1.23 | 6786 | 341 | 7127 | 5400
11 | 12.12.20 05-21 | 13.12.20 17-43 | СРЭС | с.Веселое с.Бараккуль с.Хлебное с.Ащелы с.Амангельды с.Чешке с.Быстрымовка с.Новоселовка с.Владимировка с.Богородка с.Красная Поляна с.Арбузинка с.Петряковка с.Дорогино с.Максимовка с.Балкашино с.Хуторок с.Лесное с.Приозерное с.Речное с.Кызыл Казахстан с.Березовка с.Граниковка с.Шантобе с.Новоникольское с.Кундукуль с.Мысок с.Меньшиковка с.Сандыктау с.Каменка с.Васильевка с.Михайловка с.Тучное с.Романовка с.Ключевка |  | ВЛ-110кВ "Новосельская-Веселовская" | ДЗ 1 з, ЗЗ 1, 2, 3 ст., АПВ "Неуспешное".Устранены обрывы грозотроса в пролетах опор №122-123 и №173-174. В 05-34 12.12.20г на ПС "Веселовская" включен МВ-110кВ "Тахтаброд" | Время необходимое для сбора ремонтного персонала, его прибытия из с.Балкашино в с.Веселое (60км), осмотра ВЛ по бездорожью (протяженность ВЛ-32км), устранение найденных повреждений. | 36.36 | 6786 | 341 | 7127 | 940
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области