## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 12 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 07.02.21 03-05 | 11.02.21 12-07 | АтбРЭС | Бригады | ПС Мариновская | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: ветер,буран. На опоре №120 обрыв провода ф. В". |  |  | 0 | 1 | 1 | 60
2 | 09.02.21 08-30 | - | ЦРЭС | РП | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №19 (на балансе Акимата , сообщено) | Защита РЗиА: МТО. Погодные условия: ветер,буран. |  |  | 0 | 1 | 1
3 | 11.02.21 10-13 | 11.02.21 10-21 | ЕгиндРЭС | с. Узынколь | ПС Ушакова | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: земля ф. "С". На опоре №47 отключен МЛР-10кВ в сторону КТП-№35, КТП-№10 Бригады. |  | 0.13 | 15 | 4 | 19 | 30
4 | 11.02.21 15-20 | 11.02.21 15-52 | ЦРЭС | п. Нура | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ. Отключен КТП-№67 Астанагонконгинвест, сообщено. |  | 0.53 | 53 | 5 | 58 | 70
5 | 09.02.21 03-30 |  | БулРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. "Земля" ф"А". Ветер |  |  | 4 | 0 | 4
6 | 10.02.21 22-11 | 11.02.21 15-19 | АкколРЭС | с.Орнек, Филиповка, Виноградовка | ПС Наумовка | ВЛ-10кВ №16 | ф"В"-0, отключена вручную,на оп № 19 обрыв провода и разрушение изолятора ф"В".устранено. | L=37,5км | 17.13 | 106 | 5 | 111 | 400
7 | 11.02.21 08-55 | 11.02.21 15-00 | ЕрмРЭС | с.Каратал | ПС Ленинская | ВЛ-10кВ №2 | ф"С"-0, откючена вручную,на оп №42 заменен изолятор ф"С".устранено. | L=20,29км | 6.08 | 44 | 3 | 47 | 50
8 | 11.02.21 23-05 |  | ШортРЭС | с.Белое Озеро | ПС Белое Озеро | ВЛ-10кВ №5 | Т.О | L=7,5км |  | 0 | 4 | 4
9 | 10.02.21 16-30 | 11.02.21 13-50 | ЕРЭС | с.Жаныспай | ПС "Жаныспай" | ВЛ-10кВ №1 "Мехток" | Отключена вручную "земля" ф-"В". Устранен обрыв вязки на оп.№64 Ф-"В". | Время, необходимое для прибытия бригады из с Заречное в п Жаныспай (70км) Время для осмотра ВЛ, отыскания и устранения повреждения. Протяженность ВЛ-1,2км. | 21.33 | 0 | 3 | 3 | 266
10 | 11.02.21 07-55 | 11.02.21 12-50 | ЕРЭС | п Бузулук | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ №8 "Производство" | Отключена вручную "земля" ф-"А". Устранен обрыв провода пр. оп..№47-48 Ф-"А". | Время, необходимое для прибытия бригады из с Курское в с Бузулук (26км) Время для осмотра ВЛ, отыскания и устранения повреждения. Протяженность ВЛ-2,67км. | 4.91 | 0 | 7 | 7 | 167
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области