## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 13-15 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 08.02.21 05-25 | 12.02.21 15-33 | АршРЭС | с.Булаксай | ПС Нововладимировка | Т-2 | Защита РЗиА: ГЗ. Погодные условия: ветер,буран. 08.02.21 в 05-50 введен в работу Т-1. 10.02.2021г. Произведена испытание Т-2, замечаний нет. |  |  | 222 | 8 | 230 | 50
2 | 12.02.21 13-15 | 12.02.21 16-05 | АстрРЭС | п. Жарсуат | ПС Жарсуатская | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: земля ф. "А". Опор №3 обрыв вязки, устранено. |  | 2.83 | 80 | 5 | 85 | 70
3 | 12.02.21 13-40 | 12.02.21 15-21 | ЕгиндРЭС | п. Жулдуз | ПС Калинина | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: земля ф. "В". На опоре №98 обрыв вязки провода ф. "В", устранено. |  | 1.68 | 17 | 1 | 18 | 50
4 | 12.02.21 16-19 | 12.02.21 18-16 | АтбРЭС | п. Акан Курманова | ПС Ишимская | ВЛ-10кВ №4 | Защита РЗиА: ТО. Участок опор 28-28/1 обрыв провода, устранено. |  | 1.95 | 10 | 2 | 12 | 60
5 | 12.02.21 11-35 | 12.02.21 14-48 | АтбРЭС | п. Большой Муйнак | ПС Тельмана | ВЛ-10кВ №5 | Защита РЗиА: выпавших блинкеров нет. Обрыв провода Ф"В" в пролете опор №21-23, устранено. |  | 3.21 | 2 | 0 | 2 | 10
6 | 13.02.21 11-53 | 13.02.21 12-02 | АстрРЭС | п. Новое | ПС Степняк | Т-2 | Защита РЗиА: сгорел ПСН-35-2 ф"В". В 12-02 13.02.21 ввели в работу Т-1, Т-2 в резерве. |  | 0.15 | 130 | 4 | 134 | 70
7 | 14.02.21 14-10 | 14.02.21 14-13 | АршРЭС | п. Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ. Причина не вяснена. |  | 0.05 | 55 | 19 | 74 | 20
8 | 14.02.21 16-40 | 14.02.21 17-43 | АршРЭС | г. Атбасар | ПС Город | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: Земля ф. "С". В пролете опор №71-72 обрыв провода ф. "С", устранено. |  | 1.05 | 200 | 3 | 203 | 50
9 | 09.02.21 03-30 |  | БулРЭС | с.Роза | ПС Отрадное | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. "Земля" ф"А". Ветер |  |  | 1 | 0 | 1
10 | 11.02.21 23-05 | 12.02.21 12-05 | ШортРЭС | с.Белое Озеро | ПС Белое Озеро | ВЛ-10кВ №5 | Т.О,на оп №9 обрыв вязки ф "А",устранено. | L=7,5км | 13 | 0 | 4 | 4 | 150
11 | 12.02.21 12-48 | 12.02.21 15-00 | ЕРЭС | с.Ейское | ПС "Ейская" | ВЛ-10кВ №6 "Ц.усадьба" | Отключена вручную "земля" ф-"В". Устранен обрыв вязки на опоре №22 Ф-"В". | Время, необходимое для прибытия бригады из с. Интернациональное в с.Ейское (10 км) Протяженность ВЛ-2,03км. | 2.2 | 25 | 0 | 25 | 25
12 | 12.02.21 14-58 | 12.02.21 15-03 | ЕРЭС | г.Есиль | ПС "Красивинская" | ВЛ-10кВ №1А "Котельная1ц." | МТЗ, РПВ "Успешное". Причина не установлена. |  | 0.008 | 0 | 1 | 1 | 60
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области