## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 13 февраля 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 23.01.20 10-45 | - | Арш. РЭС | п. Костомар, ВЭС собственные нужды | ПС Ново-Владимировка | ВЛ-10кВ №16 На балансе потреб, сообщено | Защита РЗиА: МТЗ Погода: метель, сильный ветер, снег. | Погода: метель, сильный ветер, снег. | - | 6 | 1 | 7 | На огр.
2 | 12.02.20 20-02 | 13.02.20 00-38 | ЖарРЭС | п.Кенский п.Отрадный п.Тасоткель |  | ВЛ-35кВ "Пятигорская-Отрадная" | Отключена вручную, "земля"Ф-С". На ПС "Отрадная" пробой бака МВ-35-1 (был в резерве) ф-"С", на ПС "Пятигорская" отрегулированы блок- контактов включения МВ-35кВ "Отрадная". | Время необходимое для прибытия персонала из г.Державинск на ПС "Отрадная" (37км) и время необходимое для прибытия персонала с ПС "Отрадная" на ПС "Пятигорскую" (30км). | 4.612 | 299 | 9 | 308 | 1240
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области