## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 18 ноября 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 06.10.20 16-20 | - | ЦРЭС | п. Кызылжар, Резиденция | ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ №13 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Дуговая защита. Повреждена концевая муфта. |  |  | 20 | 3 | 23 | 0
5 | 20.10.20 10-00 | - | ЦРЭС | п. Кощи | ПС Целиноградская | КТП №189 от ВЛ-10кВ №25 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА: Отключен КТП-№189 ТОО "Алтынай-Жер" горели ножи на РЛНД-10кВ. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 14.11.20 12-14 | - | ЦРЭС | GardenVilage | ПС Северная | ВЛ-10кВ №414 (на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: откл. в ручную. ВЛ была на х.х. На МЛР-10кВ на опоре №17 искрение ножей. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17.11.20 09-50 | 17.11.20 11-30 | ЦРЭС | Нур-Есил | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ На опоре №26 слетела изолятор ф. "В", устранено. |  | 1.66 | 360 | 14 | 374 | 110
8 | 17.11.20 17-05 | 17.11.20 18-15 | ЦРЭС | п Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №302 | Защита РЗиА: МТО опора №17 повеждение изолятора ф "В", устранено. |  | 1.16 | 320 | 14 | 334 | 100
9 | 17.11.20 18-25 | 17.11.20 19-03 | ЦРЭС | п Косшы | ПС Северная | ВЛ-10кВ №302 | Защита РЗиА: земля ф "С" Отключен МЛР 10кВ в сторону ТП 24, "Очистные сооружения" (на балансе потребителя, сообщено) |  | 0.63 | 320 | 14 | 334 | 60
10 | 18.11.20 04-20 |  | ЦРЭС | п Кызыл Жар | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТЗ |  |  | 200 | 18 | 218 | на огр.
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области