## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 19 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 18.02.21 08-02 | 18.02.21 11-06 | ЦРЭС | п. Нура | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ успешное. Погодные условия: Буран. На оп.№77 произведена замена изолятора фазы "В". | Буран | 3.06 | 77 | 12 | 99 | 50
2 | 18.02.21 09-08 | 18.02.21 10-47 | ЦРЭС | п.Жана Жайнак, | ПС Воздвиженка | ВЛ 10кВ №5 | Защита РЗиА: МТЗ Погодные условия: Буран. Отключена КТП-№7 ТОО "Актык"(потребительская), сообщено. |  | 1.65 | 131 | 5 | 136 | 65
3 | 18.02.21 10-37 |  | АтбРЭС | п. Пригородная, Смирновка | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". Погодные условия: Буран. |  |  | 12 | 2 | 14 | на огр.
4 | 18.02.21 14-00 |  | КоргРЭС | п. Куржунколь | ПС Кургальджино | ВЛ-10кВ №13 | Защита РЗиА: Земля на фазе "С". |  |  | 0 | 2 | 2 | на огр.
5 | 18.02.21 14-40 |  | АстрРЭС | с. Луговое | ПС Кайнарская | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ Сильный буран, метель. Нет дороги. |  |  | 17 | 2 | 19 | на огр.
6 | 18.02.21 17-55 | 18.02.21 22-35 | АршРЭС | п. Жалтыркол | ПС Юбилейная | ВЛ-10кВ №19 | Защита РЗиА: МТЗ. Сильный буран, метель. |  | 4.66 | 169 | 23 | 192 | 50
7 | 18.02.21 18-40 |  | АстрРЭС | п. Джалтырь | ТПС Джалтырь | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: ТО. РПВ не успешное. Сильный буран, метель. |  | 0 | 100 | 5 | 105 | на огр.
8 | 18.02.21 19-50 | 19.02.21 00-50 | Атб РЭС | п. Тельмана, Поповка. | ПС Акимовская | Ввод 10кВ Т-1, СМВ-10кВ | Защита РЗиА: МТЗ. 1-2СШ-10кВ забита снегом. На яч.10кВ №1, яч.№5 заменены изолирующие тяги. Сильный буран, метель. |  | 19 | 350 | 32 | 382 | 185
9 | 18.02.21 20-30 | 19.02.21 04-21 | АстрРЭС | п. Узынкол, Балыкты, Алгабас | ПС Красногвардейская | Ввод 10кВ Т-1 | Защита РЗиА: МТЗ. 1-2СШ-10кВ забита снегом. На МВ-10кВ ввода Т-1 и на СМВ-10кВ заменены изолирующие тяги. Сильный буран, метель. |  | 16.15 | 161 | 9 | 170 | 120
10 | 18.02.21 22-46 |  | ЦРЭС | п. Приоброженко п Шнег. | ПС Романовка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ. Сильный буран, метель. |  | 0 | 81 | 2 | 83 | на огр.
11 | 18.02.21 23-41 |  | АтбРЭС | п. Асшыкол | ПС Сергеевка | Ввод 10кВ №18 | Защита РЗиА: МТЗ. На яч.10кВ №18 перекрыла 3полюса. Сильный буран, метель. |  |  | 32 | 4 | 36 | на огр.
12 | 18.02.21 23-42 |  | АтбРЭС | п. Асшыкол | ПС Сергеевка | Ввод 10кВ №17 | Защита РЗиА: МТЗ. Сильный буран, метель. |  |  | 282 | 17 | 299 | на огр.
13 | 19.02.21 00-10 |  | ЦРЭС | п. Тонкерис, Максимовка, Кажымукан | ПС Максимовка | Ввод 35/10кВ Т-2 | Защита РЗиА: МТЗ. При осмотре на вводе 10кВ Т-2 на проходных и опорных изоляторах обноружено сажа. 02-51 введен в работу Т-1. Сильный буран, метель. |  | 2.68 | 310 | 21 | 322 | 45
14 | 19.02.21 01-00 |  | ЦРЭС | Коттеджный Городок | ПС Северная | ВЛ 10кВ №414 (уч. КЛ-10кВ на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: МТО Погодные условия: Буран. 01-00 потребитель перезапитан от ВЛ-35кВ "Целиноградская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 18.02.21 22-45 |  | АтбРЭС | п. Сепе | ПС Красный Маяк | ВЛ 10кВ №11 | Защита РЗиА: МТЗ.Бригада ЛМУ выезжает с осмотром. Погодные условия: Буран. |  | 0 | 10 | 3 | 13 | на огр.
16 | 18.02.21 22-20 |  | АршРЭС | п. Вячеславка, Бабатай | ПС Вячеславка | ВЛ 10кВ №15 | Защита РЗиА: МТЗ.Бригада ЛМУ выезжает с осмотром. Погодные условия: Буран. |  | 0 | 0 | 2 | 2 | на огр.
17 | 18.02.21 23-48 |  | АтбРЭС | п. Пригородная, Смирновка | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: МТЗ. Бригада ЛМУ выезжает с осмотром. Погодные условия: Буран. |  | 0 | 56 | 8 | 64 | на огр.
18 | 18.02.21 23-49 |  | АтбРЭС | п. Пролетарка | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №11 | Защита РЗиА: МТЗ. Бригада ЛМУ выезжает с осмотром. Погодные условия: Буран. |  | 0 | 56 | 8 | 64 | на огр.
19 | 19.02.21 03-05 |  | ЦРЭС | п. Мортык | ПС Ново-Ишимка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". Бригада ЛМУ выезжает с осмотром. Погодные условия: Буран. |  | 6.15 | 130 | 1 | 131 | на огр.
20 | 18.02.21 21-15 |  | АтбРЭС | п. Мариновка | ПС Касносельская | ВЛ 10кВ №2 | Защита РЗиА: МТЗ.Бригада ЛМУ выезжает с осмотром. Погодные условия: Буран. |  | 0 | 10 | 1 | 1 | на огр.
21 | 18.02.21 12-10 | 18.02.21 17-55 | ЕрмРЭС | Потребительская | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №01 Потребительская | С разделом на оп.4. ф "С"-0 |  | 4.75 | 0 | 1 | 1 | 30
22 | 18.02.21 12-10 | 18.02.21 14-35 | ЕрмРЭС | Ерейментау | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №12 | ф"А"-0, буран | на оп. №33 устранен обрыв вязки ф "А" | 2.4 | 26 | 1 | 27 | 13
23 | 18.02.21 13-25 |  | БулРЭС | с.Ултуган, Тастыозек | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 | ф"А"-0, Бригада не выезжает, буран | L=19,22км |  | 180 | 12 | 192
24 | 18.02.21 14-00 | 18.02.21 14-40 | ЕрмРЭС | с.Орнек, Кулан | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №5 | Т.О. РПВ не успешное,буран.Бригада выехала с осмотром ВЛ. С разделом на оп 34 МЛР-3-5 на ограничении Орнек,Токберле (нет проезда) |  | 0.5 | 4 | 2 | 6 | 8
25 | 18.02.21 14-24 | 18.02.21 16-13 | БулРЭС | г.Макинск | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №3 | ф "А"-0, бригада выезжает с осмотром.Ввели в работу с неполной "Землей" для поиска неисправностей по отходящим КТП 10кВ | L=9,82км | 1.81 | 949 | 131 | 1080 | 1600
26 | 18.02.21 16-40 |  | АкколРЭС | с.Тастыадар | ПС Джамбул | ВЛ-10кВ №11 | МТЗ,буран | L=11,62км |  | 50 | 2 | 52
27 | 18.02.21 16-41 | 18.02.21 19-17 | БулРЭС | г.Макинск | ПС Заводская | ВЛ-10кВ №3 | МТЗ,буран.На КТП 20218 в работе, исключен из схемы опн-10 фаза А. | L=9,82км | 0.9 | 949 | 131 | 1080 | 800
28 | 18.02.21 19-55 | 18.02.21 23-00 | ШортРЭС | с.Канкрынка | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №3 | МТЗ,буран | L=19,26км | 3.08 | 247 | 1 | 248 | 200
29 | 18.02.21 20-17 | 18.02.21 22-07 | ШортРЭС | с.Бектау | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №10 | МТЗ,буран | L=11,72км | 1.83 | 155 | 9 | 164 | 90
30 | 18.02.21 21-20 | 19.01.21 08-20 | ШортРЭС | с.Каражар | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №1 | МТЗ,буран. РПВ упешное | L=12,18км | 11 | 27 | 2 | 29 | 110
31 | 18.02.21 21-52 |  | ШортРЭС | с.Мыктыколь | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №6 | МТЗ,буран. РПВ неупешное, t= +1 | L=27,75км |  | 63 | 2 | 65
32 | 19.02.21 07-33 |  | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ.РПВ не успешное,буран | L=16,6км |  | 30 | 0 | 30
33 | 19.02.21 08-20 |  | БулРЭС | а.Мат | ПС Карамышевка | ВЛ-10кВ №16 | Земля, ф "А"-0 |  |  | 0 | 5 | 5
34 | 18.02.21 11-20 | 18.02.21 17-09 | ЕРЭС | п.Ушкарасу, п.Орловка |  | ВЛ-35кВ "Двуречная-Карасуская" | МТЗ. РПВ "Успешное". Причина не установлена. | Время необходимое для прибытия персонала с п.Курский на ПС "Двуречная", расстояние 22км, плохие погодные условия, сильный буран. | 5.81 | 264 | 12 | 276 | 904
35 | 18.02.21 21-10 |  | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС "Южная" | ВЛ-10кВ №11 "Промзона" | МТЗ, при включении "земля ф-"В". |  |  | 189 | 5 | 194
36 | 19.02.21 04-27 |  | СанРЭС | п.Богословка с.Новоромановка | ПС "Балкашино" | ВЛ-10кВ №11 "п.Романовка" | Отключена "земля ф-"В". |  |  | 141 | 7 | 148
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области