## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 20-22 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 18.02.21 10-37 | 18.02.21 18-35 | АтбРЭС | п. Пригородная, Смирновка | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". Погодные условия: Буран. |  |  | 12 | 2 | 14 | 60
2 | 18.02.21 14-00 | 19.02.21 10-45 | КоргРЭС | п. Куржунколь | ПС Кургальджино | ВЛ-10кВ №13 | Защита РЗиА: Земля на фазе "С". В пролете оп. №52-53 обрыв провода фазы "С", устранено. Погодные условия: Буран. |  | 20.75 | 0 | 2 | 2 | 160
3 | 18.02.21 14-40 | 19.02.21 19-00 | АстрРЭС | с. Луговое | ПС Кайнарская | ВЛ-10кВ №8 | Защита РЗиА: МТЗ Сильный буран, метель. В пролете оп.№191-192 обрыв провода фаза "А", устранено. |  | 28.33 | 8 | 1 | 9 | 142
4 | 18.02.21 18-40 | 19.02.21 10-26 | АстрРЭС | п. Джалтырь | ТПС Джалтырь | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТЗ. РПВ не успешное. Сильный буран, метель. |  | 15.76 | 100 | 5 | 68 | 180
5 | 18.02.21 22-46 | 19.02.21 10-12 | ЦРЭС | п. Приоброженко п Шнег. | ПС Романовка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: МТЗ. Сильный буран, метель. |  | 12.56 | 81 | 2 | 83 | 150
6 | 18.02.21 23-41 | 19.02.21 13-00 | АтбРЭС | п. Асшыкол | ПС Сергеевка | ВЛ-10кВ №18 | Защита РЗиА: МТЗ. На яч.10кВ №18 перекрыла 3полюса. Сильный буран, метель. |  |  | 32 | 4 | 36 | 75
7 | 18.02.21 23-42 | 19.02.21 11-50 | АтбРЭС | п. Асшыкол | ПС Сергеевка | Ввод 10кВ №17 | Защита РЗиА: МТЗ. Сильный буран, метель. Повреждение КТП-№17433, устранено. |  |  | 282 | 17 | 299 | 80
8 | 19.02.21 01-00 | 19.02.21 08-58 | ЦРЭС | Коттеджный Городок | ПС Северная | ВЛ 10кВ №414 (уч. КЛ-10кВ на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: МТО Погодные условия: Буран. 01-00 потребитель перезапитан от ВЛ-35кВ "Целиноградская" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 18.02.21 22-45 | 19.02.21 11-10 | АтбРЭС | п. Сепе | ПС Красный Маяк | ВЛ 10кВ №11 | Защита РЗиА: МТЗ. Отключен МЛ-10кВ на оп.№78. Погодные условия: Буран. |  | 11.58 | 10 | 3 | 13 | 190
10 | 18.02.21 22-20 | 19.02.21 12-50 | АршРЭС | п. Вячеславка, Бабатай | ПС Вячеславка | ВЛ 10кВ №15 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: Буран. На опоре №89 сорвала изолятор на ф. "С", устранено |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 90
11 | 18.02.21 23-48 | 19.02.21 14-55 | АтбРЭС | п. Пригородная, Смирновка | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №6 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: Буран. Поврежден изолятор, устранен. |  | 0 | 56 | 8 | 64 | 130
12 | 18.02.21 23-49 | 19.02.21 08-50 | АтбРЭС | п. Пролетарка | ПС Садовая | ВЛ-10кВ №11 | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: Буран. Причина не выявлена. |  | 0 | 56 | 8 | 64 | 100
13 | 19.02.21 03-05 | 19.02.21 08-55 | ЦРЭС | п. Мортык | ПС Ново-Ишимка | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". Отключен КТП-№81 ТОО "Мортык", сообщено. Погодные условия: Буран. |  | 5.83 | 130 | 1 | 131 | 110
14 | 18.02.21 21-15 | 19.02.21 18-05 | АтбРЭС | потреб. | ПС Красносельская | ВЛ 10кВ №2 (на балансе потребителя ТОО "Актан-Агро" ,сообщено) | Защита РЗиА: МТЗ. Погодные условия: Буран. (На участке ВЛ-10кВ(на балансе потребителя) дерево касалась провода, устранено. |  | 20.83 | 10 | 1 | 1 | 150
15 | 19.02.21 09-20 | 19.02.21 10-45 | ЦРЭС | п. Жангиз-Кудук | ПС Жангиз-Кудук | ВЛ 10кВ №16 | Защита РЗиА: МТЗ. На оп.№80 снят наброс. Погодные условия: Буран. |  | 1.41 | 0 | 1 | 1 | 95
СМЭС
16 | 18.02.21 13-25 | 19.02.21 14-43 | БулРЭС | с.Ултуган, Тастыозек | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №11 | ф"А"-0,буран. На оп 34,225 заменили изолятор ф "А".устранено | L=19,22км | 23.3 | 180 | 12 | 192 | 70
17 | 18.02.21 16-40 | 19.02.21 15-00 | АкколРЭС | с.Тастыадар | ПС Джамбул | ВЛ-10кВ №11 | МТЗ,буран.Осморели ,замечаний нет.РПВ успешное | L=11,62км | 23.33 | 50 | 2 | 52 | 600
18 | 18.02.21 21-52 | 19.02.21 12-33 | ШортРЭС | с.Мыктыколь | ПС Канкрынка | ВЛ-10кВ №6 | МТЗ,буран. РПВ неупешное, t= +1.На опоре 40 обрыв вязки ф "А".Устранено | L=27,75км | 14.41 | 63 | 2 | 65 | 500
19 | 19.02.21 07-33 | 19.02.21 08-20 | БулРЭС | а.Ельтай | ПС Никольская | ВЛ-10кВ №12 | МТЗ.РПВ успешное | L=16,6км | 0.78 | 30 | 0 | 30 | 5
20 | 19.02.21 08-20 | 19.02.21 11-52 | БулРЭС | а.Мат | ПС Карамышевка | ВЛ-10кВ №16 | Земля, ф "А"-0.На оп 36 устранен обрыв вязки ф "А" |  | 3.53 | 0 | 5 | 5 | 25
21 | 19.02.21 09-03 | 19.02.21 11-46 | ШортРЭС | с.Кара-Адыр, яч.№2-потреб. | ПС Кара-Адыр | "Ввод 10кВ" | МТЗ.Отходящие ВЛ-10кВ не отключались |  | 2.71 | 0 | 3 | 3 | 160
22 | 19.02.21 09-28 | 19.02.21 19-17 | ЕрмРЭС | с.Уленты | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №2 | МТЗ оп 50 обрыв вязки ф"В" Введена в работу полностью 19.02.21 в 20.00 |  | 9.81 | 90 | 15 | 105 | 230
23 | 19.02.21 09-37 | 19.02.21 10-56 | ЕрмРЭС | с.Малтабар | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. С разделом на МЛР 1.5 оп 63,быт |  | 1.15 | 130 | 11 | 141 | 80
24 | 20.02.21 06-56 | 20.02.21 12-00 | ЕрмРЭС | с.Малтабар | ПС Город-1 | ВЛ-10кВ №5 | МТЗ. С разделом на МЛР 1.5 оп 63А потребительская отпайка. |  | 5.06 | 130 | 11 | 141 | 360 | 10
ЕМЭС
25 | 18.02.21 21-10 | 19.02.21 11-45 | ЖарРЭС | г.Державинск | ПС "Южная" | ВЛ-10кВ №11 "Промзона" | МТЗ.РПВ «Неуспешное, Устранили обрыв вязки на опоре №30 ф «А» | Неблагоприятные погодные условия. Время необходимое для отыскания и устранения повреждения . (Протяженность ВЛ-10 кВ 4,124 км) | 14.58 | 189 | 5 | 194 | 2860
26 | 19.02.21 04-27 | 19.02.21 11-50 | СанРЭС | п.Богословка с.Новоромановка | ПС "Балкашино" | ВЛ-10кВ №11 "п.Романовка" | Отключена вручную "земля ф-"В". Заменили поврежденный изолятор на опоре № 176 Ф-"В". | Неблагоприятные погодные условия. Время необходимое для отыскания и устранения повреждения Протяженность ВЛ (40,15км) | 7.23 | 141 | 7 | 148 | 480
27 | 18.02.21 21-28 | 19.02.21 13-05 | ЖарРЭС | п.Кумсуат |  | ВЛ-35кВ "Баранкуль -Ростовская" | МТЗ. РПВ «Успешное» . Причина не установлена, 19.02.21 в 06-06 ПС "Ростовская" запитана от ПС "Казгородок". | Неблагоприятные погодные условия. Время необходимое для прибытия персонала из г.Державинск в п. Баранкуль (54км) | 8.63 | 115 | 2 | 117 | 520
28 | 19.02.21 07-58 | 19.02.21 11-34 | ЕРЭС | с.Бузулук | ПС "Победа" | ВЛ-10кВ №5 "Ц.усадьба" | Отключена вручную, "земля"- Ф-"С". Устранен обрыв вязки, на опоре № 32 Ф-"С". | Неблагоприятные погодные условия. Время необходимое для прибытия персонала из с.Курское – с.Бузулук 20км. Время необходимое для отыскания и устранения повреждения (Протяженность ВЛ-10 кВ 6,36км) | 3.6 | 161 | 10 | 171 | 270
29 | 19.02.21 08-05 | 19.02.21 12-02 | ЖарРЭС | г. Державинск | ПС"Державинская" | ВЛ-0,4кВ ф 1 от КТП №14 от ВЛ-10кВ №14 «Город -1». | Обрыв провода в пролете опор №6-8 ф «А», ф «С» | Время необходимое для отыскания и устранения повреждения (протяженность ВЛ-0,4кВ 1,051км) | 3.95 | 63 | 8 | 71 | 360
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________