## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 25 февраля 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 23.02.21 17-43 | 24.02.21 17-30 | ЕгиндРЭС | п. Жулдыз | ПС Калинина | ВЛ-10кВ №7 КТП-№19 фидер 0,4кВ-1 | Защита РЗиА:МТЗ Погодные условия буран, метель |  |  | 2 | 1 | 3 | 30
2 | 23.02.21 17-50 | 24.02.21 09-50 | АстрРЭС | с. Жалтырь | ПС Силикатная | ВЛ-10кВ №10 | Защита РЗиА:Земля ф "С". Погодные условия буран, метель. На опоре №24 обрыв вязки, устранено. |  |  | 286 | 0 | 286 | 140
3 | 23.02.21 23-38 | 24.02.21 10-53 | АстрРЭС | п. Джалтыр | ПС Джалтыр | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТО. Погодные условия буран, метель. Отключен КТП-№25 ТОО "АстанаСтройИнжинеринг" на балансе потребителя, сообщено. |  |  | 280 | 11 | 291 | 450
4 | 24.02.21 08-44 | 24.02.21 08-59 | ЦРЭС | п.Интернациональная | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 (оп. №22 Реклоузер) | Защита РЗиА: МТЗ. |  |  | 600 | 24 | 624 | 90
5 | 24.02.21 10-20 | 24.02.21 13-50 | ЦРЭС | п.Интернациональная | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №16 (оп. №86 Реклоузер) | Защита РЗиА: земля ф. "С". Отключен реклоузер на опоре №86. На оп. №130/10 и 130/11 слетел изолятор ф. "С", устранено |  |  | 390 | 14 | 404 | 110
СМЭС
6 | 23.02.21 18-00 | 24.02.21 12-21 | АкколРЭС | с.Тастыадар | ПС Джамбула | ВЛ-10кВ №11 | МТЗ, РПВ не успешное, буран. Обрыв изолятора на оп №21 ф "В".Устранено |  | 18.35 | 50 | 2 | 52 | 546
7 | 23.02.21 20-08 | 24.02.21 09-35 | ШортРЭС | с.Ключи | ПС Елизаветинка | ВЛ-10кВ №3 | МТО, РПВ не успешное, буран, Отключен МЛР-3-3 в сторону КТП №40468 (потреб.) , сообщено | L=15,2км | 13.27 | 127 | 5 | 132 | 780
8 | 24.02.21 00-20 | 24.02.21 12-01 | БулРЭС | с.Воробьевка | ПС Журавлевка | ВЛ-10кВ №2 | ф "А"-0, дождь, снег, ветер,на оп№8-23 обрыв вязки ф"А" устранено. | L=17,14км | 11.68 | 98 | 0 | 98 | 520
9 | 24.02.21 07-20 | 24.02.21 10-56 | ЕрмРЭС | Тайбай | ПС Звенигородка | ВЛ-10кВ №9 | Перетянули провод на оп 3,4. заменили подставной изолятор на оп №3. ф "А" |  | 3.6 | 83 | 2 | 85 | 90
10 | 24.02.21 12-02 | 24.02.21 12-30 | ЕрмРЭС | с.Уленты | ПС Уленты | ВЛ-10кВ №2 | Земля ф "А" откл вручную. Ввели в работу с разделом на МЛР-3-2 оп 176. В 15-30 ввели в работу полностью |  | 0.46 | 90 | 15 | 105 | 10
ЕМЭС
11 | 23.02.21 20-05 | 24.02.21 22-40 | ЖРЭС | с Перекатное | ПС "Перекатная" | ВЛ-10кВ №4 "ХПП" | Отключена вручную, "земля" Ф-"В". На ПС "Перекатная"( ЭЧ-10) в яч.10кВ Ф.№4 "ХПП" заменили поврежденный проходной изолятор Ф-"А". | Нет дороги, плохие погодные условия-буран. Время, необходимое для прибытия бригады из п.Жаксы в п. Перекатное-50 км. Отыскание и устранение повреждения. Протяженность ВЛ- 7км. | 26.58 | 70 | 4 | 74 | 2200
12 | 24.02.21 10-06 | 24.02.21 15-56 | ЖарРЭС |  | ПС "Валиханова" | ВЛ-10кВ №9 "Комплекс" | МТЗ. При включении "земля" Ф-"С" . Отключен РП-2 "Жер 1" на опоре №58 (потребительская). | Нет дороги, плохие погодные условия-буран. Время, необходимое для прибытия бригады из г. Державинск в п. Валиханово -25 км. Отыскание и устранение повреждения. Протяженность ВЛ- 8,14 км. | 5.83 | 36 | 3 | 39 | 455
|  |  | Заместитель Генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
время отправки ______________