## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 28 августа 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦелРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА:земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  |  | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 26.08.20 23-15 | 26.08.20 10-25 | Арш.РЭС | п. Жибек Жолы | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №25 (на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: МТЗ. На балансе потребителя, сообщено. Отключен КТП-№106 потреб. "Синоил", сообщено. | В связи с темным временем суток. | 12.83 | 20 | 10 | 30 | 185
5 | 26.08.20 23-16 | 28.08.20 00-25 | Арш.РЭС | Гольф Клуб | ПС Ново-Александровка | ВЛ-10кВ №24 (на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: МТЗ. 26.08.20 в 23-16 потребители перезапитаны от ВЛ-10кВ №2 ПС Ново-Александровка. Повреждение на КЛ-10кВ устранено. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | Заместитель главного инженера |  |  |  |  | Б.Кауланов
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области