## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 19 декабря 2018г.
№ | Подстанция | № | Установленная | Максимальная | Максимальная | Максимальная | Минимальная | Минимальная | Минимальная | МВТ-меговаты
|  | тр-ра | мощность, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | МВА-мегавольтамперы
[5 empty] | % |  |  | %
Есильские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
2 | ПС 110/35/10 Победа | Т-1 | 10 | 1.29 | 14.3333 | 1.4333 | 0.77 | 8.5556 | 0.85556
|  | Т-2 | 10 | 0.358 | 3.9778 | 0.39778 | 0.138 | 1.5333 | 0.15333
3 | ПС 110/10 Красивинская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 3.072 | 34.1333 | 3.4133 | 2.08 | 23.1111 | 2.3111
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | Т-1 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
|  | Т-2 | 4 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Бузулукская | Т-2 | 1.6 | 0.024 | 1.0667 | 0.026667 | 0.024 | 1.0667 | 0.026667
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
6 | ПС 35/10 Дальняя | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Двуречная | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | Т-1 | 6.3 | 1.072 | 18.9065 | 1.1911 | 1.04 | 18.3422 | 1.1556
|  | Т-2 | 6.3 | 0.384 | 6.7725 | 0.42667 | 0.352 | 6.2081 | 0.39111
9 | ПС 35/10 Жаныспай | Т-1 | 1.6 | 0.074 | 5.1389 | 0.082222 | 0.07 | 4.8611 | 0.077778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.312 | 21.6667 | 0.34667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | Т-1 | 1 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333 | 0.16 | 17.7778 | 0.17778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Каракольская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
13 | ПС 35/10 Комсомольская | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
14 | ПС 35/10 Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Курская | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Любимовская | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
18 | ПС 35/10 Свободная | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Сурган | Т-1 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
20 | ПС 35/10 ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
21 | ПС 35/6 ЦРП | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111
| Итого по РЭС |  | 120.5 | 8.238 | 7.5961 | 9.1533 | 5.79 | 5.3389 | 6.4333
Жаркаинские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | Т-1 | 25 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 3.19 | 14.1778 | 3.5444 | 2.5 | 11.1111 | 2.7778
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.71 | 7.8889 | 0.78889 | 0.31 | 3.4444 | 0.34444
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 35/10 Валиханова | Т-2 | 1.8 | 0.224 | 13.8272 | 0.24889 | 0.008 | 0.49383 | 0.0088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.112 | 12.4444 | 0.12444 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
6 | ПС 35/10 Львовская | Т-1 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Пригородная | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
9 | ПС 35/10 Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | Т-1 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Южная | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 2.5 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778
12 | ПС 35/10 Титова | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889 | 0.32 | 22.2222 | 0.35556
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13 | ПС 35/10 Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
14 | ПС 35/10 Баранкуль | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
16 | ПС 35/10 Нахимовская | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
18 | ПС 35/10 Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.385 | 42.7778 | 0.42778 | 0.22 | 24.4444 | 0.24444
19 | ПС 35/10 Карасусская | Т-1 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 134.7 | 5.805 | 4.7884 | 6.45 | 4.03 | 3.3243 | 4.4778
Жаксынские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
Т-2
3 | ПС 35/10 Кайракты | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
4 | ПС 35/10 Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
5 | ПС 35/10 Киевская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
6 | ПС 35/10 Кировская | Т-1 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Моховая | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.288 | 32 | 0.32 | 0.192 | 21.3333 | 0.21333
9 | ПС 35/10 Островская | Т-1 | 1 | 0.144 | 16 | 0.16 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.176 | 12.2222 | 0.19556
11 | ПС 35/10 Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.16 | 17.7778 | 0.17778 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Элеваторная | Т-1 | 2.5 | 0.88 | 39.1111 | 0.97778 | 0.24 | 10.6667 | 0.26667
|  | Т-2 | 4 | 0.64 | 17.7778 | 0.71111 | 0.32 | 8.8889 | 0.35556
13 | ПС 35/10 Ярослаская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
14 | ПС 35/10 Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15 | ПС 35/10 Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
16 | ПС 35/10 Казгородок | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Кийма | Т-1 | 1.6 | 0.512 | 35.5556 | 0.56889 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Ленина | Т-1 | 1 | 0.56 | 62.2222 | 0.62222 | 0.32 | 35.5556 | 0.35556
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Жаксынская | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.64 | 44.4444 | 0.71111 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
| Итого по РЭС |  | 72.4 | 4.784 | 7.3419 | 5.3156 | 3.104 | 4.7637 | 3.4489
Сандыктауские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 3.976 | 46.7765 | 4.4178 | 2.498 | 27.7556 | 2.7756
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.455 | 5.3529 | 0.50556 | 0.375 | 4.1667 | 0.41667
3 | ПС 35/10 Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 110/10 Новоникольская | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.24 | 11.2941 | 0.26667 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333
5 | ПС 35/10 Белгородка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10.5882 | 0.16 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
6 | ПС 35/10 Поляна | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 7.0588 | 0.10667 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Владимировка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Лесная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.256 | 12.0471 | 0.28444 | 0.192 | 8.5333 | 0.21333
9 | ПС 35/10 Каменка | Т-1 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.128 | 15.0588 | 0.14222 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222
10 | ПС 35/10 Бараккульская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
11 | ПС 35/10 Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.6471 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Дорогино | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.8824 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
13 | ПС 35/10 Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.096 | 4.5176 | 0.10667 | 0.096 | 4.2667 | 0.10667
14 | ПС 35/10 Приозерная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.112 | 5.2706 | 0.12444 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
15 | ПС 35/10 Сандыктау | Т-1 | 1.8 | 0.08 | 5.2288 | 0.088889 | 0.08 | 4.9383 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Свободная | Т-1 | 1.8 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.208 | 9.7882 | 0.23111 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
17 | ПС 35/10 Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 9.4118 | 0.14222 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
19 | ПС 35/10 Заводская | Т-1 | 1.6 | 0.64 | 47.0588 | 0.71111 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 17.6471 | 0.26667 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333
20 | ПС 35/10 Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5.8824 | 0.088889 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
| Итого по РЭС |  | 108.6 | 7.087 | 7.2509 | 7.8744 | 5.001 | 5.1166 | 5.5567
| Всего по ЕМЭС |  | 436.2 | 25.914 | 26.9773 | 28.7933 | 17.925 | 18.5434 | 19.9167
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин