## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 23 декабря 2020г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | МВТ-меговаты
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | МВА-мегавольтамперы
|  |  |  | МВА | мин.
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.24 | 2.133
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | 1.189 | 0 |  | 1.189 | 0 | 14 | 12.811
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | 3.787 | 0 |  | 3.787 | 0 | 14 | 10.213
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.24 | 2.027
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | 0.021 | 0 |  | 0.021 | 0 | 2.24 | 2.219
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.24 | 2.098
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 6,3+6,3 | 1.743 | 0 |  | 1.743 | 0 | 8.82 | 7.077
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 2.24 | 2.13
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 2.24 | 1.884
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.4 | 1.187
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.24 | 2.169
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.24 | 2.116
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.4 | 1.329
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.24 | 2.169
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.24 | 2.098
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 1.4 | 0.87
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 3.5 | 3.464
| Итого по РЭС | 120.5 | 9.332 | 0 |  | 9.332 | 0 | 75.04 | 65.708
дефицит
| профицит | [7 empty] | 65.708
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | 4.899 | 0 |  | 4.899 | 0 | 3.5 | -1.399
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | 14 | 12.6
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.24 | 2.204
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.24 | 2.027
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.4 | 1.276
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.4 | 1.347
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.24 | 2.116
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 3.5 | 3.447
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 3.5 | 3.447
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | 0.302 | 0 |  | 0.302 | 0 | 3.5 | 3.198
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | 0.842 | 0 |  | 0.842 | 0 | 3.5 | 2.658
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.4 | 1.364
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.4 | 1.329
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.4 | 1.311
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.24 | 2.098
| Итого по РЭС | 136.8 | 8.739 | 0 |  | 8.739 | 0 | 55.58 | 46.841
дефицит
| профицит | [7 empty] | 46.841
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | 0 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | 0 | Запитана по 10кВ
3 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
4 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.4 | 1.311
5 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.4 | 1.293
6 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
7 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
8 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.4 | 1.169
9 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.4 | 1.24
10 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.24 | 2.027
11 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.4 | 1.276
12 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | 1.209 | 0 |  | 1.209 | 0 | 5.6 | 4.391
13 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
14 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
15 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.4 | 1.347
16 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 3.5 | 2.878
17 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.4 | 0.867
18 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.24 | 1.707
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
| Итого по РЭС | 76.9 | 4.337 | 0 |  | 4.337 | 0 | 35.14 | 30.803
дефицит
| профицит | [7 empty] | 30.803
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | 4.456 | 0 |  | 3.022 | 0 | 14 | 10.978
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | 0.539 | 0 |  | 0.6 | 0 | 14 | 13.4
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | 0.249 | 0 |  | 0.233 | 0 | 3.5 | 3.267
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 3.5 | 3.429
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 3.5 | 3.429
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.52 | 2.342
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.4 | 1.382
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 3.5 | 3.429
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.24 | 2.169
16 | ПС 35/10 Свободная | 4+2,5 | 0.196 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.52 | 2.307
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.24 | 2.187
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | 0.8 | 0 |  | 0.711 | 0 | 2.24 | 1.529
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | 0.053 | 0 |  | 0.018 | 0 | 2.24 | 2.222
| Итого по РЭС | 112.3 | 7.147 | 0 |  | 5.491 | 0 | 72.24 | 66.749
дефицит
| профицит | [7 empty] | 66.749
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин