## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 23 сентября 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1.6 | 1.08 |  | 0.019 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 1.6 | 1.061
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.72 | 0 |  | 5.72 | 0 | 10 | 4.28 |  | 0.422 | 6.142 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 10 | 3.858
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 1 | 0.993 |  | 0.009 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1 | 0.984
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.052 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1 | 0.858
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 1.6 | 1.13 |  | 0.729 | 1.199 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 1.6 | 0.401
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45 |  | 0.043 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 1.6 | 1.407
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0 |  | 0.55 | 0 | 1.6 | 1.05 |  | 0.028 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 1.6 | 1.022
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.252 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 1 | 0.528
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.021 | 0 |  | 0.021 | 0 | 1 | 0.979 |  | 0.103 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1 | 0.876
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.62 |  | 0.888 | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 1 | -0.268
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45 |  | 0.058 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 1.6 | 1.392
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.129 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 1.6 | 1.181
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0.18 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.99 | 0 |  | 1.99 | 0 | 4 | 2.01 |  | 2.067 | 4.057 | 0 | 0 | 4.057 | 0 | 4 | -0.057
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.228 | 0.498 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 1.6 | 1.102
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.5 | 1.94 |  | 0.119 | 0.679 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 2.5 | 1.821
| Итого | 77.9 | 76.5 | [5 empty] | 11.798 | 0 |  | 6: 11.798; 7: 0; 8: 36.9; 9: 25.102
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 25.102
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 3.83 | 0 |  | 3.83 | 0 | 16 | 12.17 |  | 3.17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 9
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 6.3 | 6.03 |  | 0.036 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 6.3 | 5.994
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.36 | 0 |  | 1.36 | 0 | 10 | 8.64 |  | 2.632 | 3.992 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 10 | 6.008
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.6 | 1.04 |  | 0.011 | 0.571 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 1.6 | 1.029
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.73 | 0 |  | 0.73 | 0 | 1.6 | 0.87 |  | 0.447 | 1.177 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 1.6 | 0.423
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1 | 0.58 |  | 0.027 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 1 | 0.553
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 0.109 | 0 |  | 0.109 | 0 | 6.3 | 6.191 |  | 0.098 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 6.3 | 6.093
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 |  | 0.044 | 0.444 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 6.3 | 5.856
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.8 |  | 0.076 | 0.776 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 2.5 | 1.724
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.138 | 0 |  | 0.138 | 0 | 2.5 | 2.362 |  | 0.004 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 2.5 | 2.358
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.047 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.5 | 2.14 |  | 0.182 | 0.542 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 2.5 | 1.958
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.192 | 0.412 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 1.6 | 1.188
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.032 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 10 | 9.69 |  | 0.179 | 0.489 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 10 | 9.511
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0.94
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.045 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 1.6 | 1.375
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.35 | 0 |  | 0.35 | 0 | 2.5 | 2.15 |  | 0.056 | 0.406 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 2.5 | 2.094
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.275 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 1.6 | 0.845
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.002 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 1.6 | 1.238
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.077 | 0.677 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 1.6 | 0.923
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28 |  | 0.039 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 2.5 | 2.241
| Итого | 255.7 | 256.6 | [5 empty] | 11.91 | 0 |  | 6: 11.91; 7: 0; 8: 84.8; 9: 72.89
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 72.89
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.9 | 0 |  | 3.9 | 0 | 10 | 6.1 |  | 5.691 | 9.591 | 0 | 0 | 9.591 | 0 | 10 | 0.409
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.2 | 0 |  | 8.2 | 0 | 16 | 7.8 |  | 1.976 | 10.176 | 0 | 0 | 10.176 | 0 | 16 | 5.824
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.044 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 1.6 | 1.376
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 4 | 2.3 |  | 2.335 | 4.035 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 4 | -0.035
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.02 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.024 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 1.6 | 1.436
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 | 2.5 | 0.9 |  | 3.884 | 5.484 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 2.5 | -2.984
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.127 | 0.527 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 2.5 | 1.973
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 4 | 2.3 |  | 0.12 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 4 | 2.18
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.511 | 0.711 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 2.5 | 1.789
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.2 |  | 1.369 | 1.969 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 1.8 | -0.169
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.6 | 1 |  | 0.61 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.6 | 0.39
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.142 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 1.6 | 1.258
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0.207 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 1 | 0.703
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.381 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 1.6 | 0.919
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0.022 | 0.222 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1 | 0.778
| Итого | 132 | 132 | [5 empty] | 20.64 | 0 |  | 6: 20.64; 7: 0; 8: 58.1; 9: 37.46
| дефицит | [10 empty] | 9: 6.1
| профицит | [10 empty] | 9: 31.36
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 2.21 | 0 |  | 2.21 | 0 | 6.3 | 4.09 |  | 0.033 | 2.243 | 0 | 0 | 2.243 | 0 | 6.3 | 4.057
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.95 | 0 |  | 1.95 | 0 | 10 | 8.05 |  | 1.063 | 3.013 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 10 | 6.987
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0 |  | 0.049 | 0 | 1 | 0.951 |  | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 1 | 0.951
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0.069 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 1 | 0.921
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.016 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 1.6 | 1.294
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53 |  | 0.012 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1.6 | 1.518
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.018 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1 | 0.882
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 2.5 | 2.337 |  | 0.175 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 2.5 | 2.162
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.013 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 1 | 0.971
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 4.858 | 0 |  | 6: 4.858; 7: 0; 8: 26; 9: 21.142
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.142
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.3 | 0 |  | 8.3 | 0 | 16 | 7.7 |  | 2.2 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 16 | 5.5
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 0 | 16 | 7.3 |  | 2.277 | 10.977 | 0 | 0 | 10.977 | 0 | 16 | 5.023
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.74 | 0 |  | 2.74 | 0 | 6.3 | 3.56 |  | 2.003 | 4.743 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 6.3 | 1.557
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.9 | 0 |  | 4.9 | 0 | 16 | 11.1 |  | 3.488 | 8.388 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 16 | 7.612
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.1 | 0 |  | 8.1 | 0 | 16 | 7.9 |  | 7.242 | 15.342 | 0 | 0 | 15.342 | 0 | 16 | 0.658
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.694 | 1.094 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 2.5 | 1.406
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1 | 0.46 |  | 2.51 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 1 | -2.05
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.7 |  | 2.299 | 3.399 | 0 | 0 | 3.399 | 0 | 1.8 | -1.599
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.34 | 0 |  | 1.34 | 0 | 6.3 | 4.96 |  | 1.716 | 3.056 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 6.3 | 3.244
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1.8 | 1.35 |  | 0.547 | 0.997 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 1.8 | 0.803
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.2 |  | 0.993 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 1.8 | 0.207
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.534 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 1 | 0.366
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0 |  | 0.55 | 0 | 2.5 | 1.95 |  | 0.184 | 0.734 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 2.5 | 1.766
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.15 |  | 1.401 | 1.851 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 1.6 | -0.251
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.79 | 0 |  | 2.79 | 0 | 6.3 | 3.51 |  | 11.559 | 14.349 | 0 | 0 | 14.349 | 0 | 6.3 | -8.049
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.5 | 2.25 |  | 0.017 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 2.5 | 2.233
17. | ПС Куянды | 4+4 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.1 | 0 |  | 5.1 | 0 | 6.3 | 1.2 |  | 9.686 | 14.786 | 0 | 0 | 14.786 | 0 | 6.3 | -8.486
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.013 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 1.6 | 1.407
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.298 | 0.698 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 1.6 | 0.902
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.228 | 0.628 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 1.6 | 0.972
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 3.22 | 0 |  | 3.22 | 0 | 4 | 0.78 |  | 4.195 | 7.415 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 4 | -3.415
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.018 | 0 |  | 2.018 | 0 | 4 | 1.982 |  | 3.745 | 5.763 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 4 | -1.763
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.023 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 1.6 | 1.037
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 6.8 | 0 |  | 6.8 | 0 | 25 | 18.2 |  | 5.004 | 11.804 | 0 | 0 | 11.804 | 0 | 25 | 13.196
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 25.818 | 25.818 | 0 | 0 | 25.818 | 0 | 40 | 14.182
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 39.12 | 0 |  | 39.12 | 0 | 63 | 23.88 |  | 1.842 | 40.962 | 0 | 0 | 40.962 | 0 | 63 | 22.038
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 5.9 | 0 |  | 5.9 | 0 | 40 | 34.1 |  | 4.379 | 10.279 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 40 | 29.721
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 14.43 | 0 |  | 14.43 | 0 | 40 | 25.57 |  | 33.926 | 48.356 | 0 | 0 | 48.356 | 0 | 40 | -8.356
29. | ПС Гарден Виладж |  | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 40 | 39.2 |  | 44.092 | 44.892 | 0 | 0 | 44.892 | 0 | 40 | -4.892
| Итого | 651.3 | 751.6 | [5 empty] | 120.218 | 0 |  | 6: 120.218; 7: 0; 8: 368.1; 9: 247.882
| дефицит | [10 empty] | 9: 4.71
| профицит | [10 empty] | 9: 243.172
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 6.3 | 5.94 |  | 0.042 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 6.3 | 5.898
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.48 | 0 |  | 1.48 | 0 | 10 | 8.52 |  | 0.789 | 2.269 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 10 | 7.731
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 6.3 | 6.01 |  | 2.472 | 2.762 | 0 | 0 | 2.762 | 0 | 6.3 | 3.538
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.178 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 1.6 | 1.322
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1 | 0.68 |  | 0.298 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 1 | 0.382
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0.86
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0.031 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 1 | 0.959
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.169 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 1 | 0.671
| Итого | 58.7 | 62.4 | [5 empty] | 2.84 | 0 |  | 6: 2.84; 7: 0; 8: 28.2; 9: 25.36
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 25.36