## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 29 сентября 2020 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
1 | 01.05.20 15-55 | - | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | КЛ-10кВ №2А На балансе Акимата п. Караоткель | Защита РЗиА: Аварийное отключение. 01.05.20 в 21-37 введена кольцующая КЛ-10кВ №20 ПС Ильинка, питающая РП-10-2. | _ | 5.7 | 300 | - | 300 | 500
2 | 10.08.20 08-01 | - | ЦелРЭС | ул. Бокейхана, Иманова, пр. Республики | ПС Астана | КЛ-10кВ №703 (на балансе Астана-РЭК) | Защита РЗиА: ТО . 10.08.20 в 08-01 потребители перезапитаны от КЛ-10кВ №807 ПС Астана. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.08.20 09-05 | - | ЦелРЭС | Водоснабжения | ПС Красный Флаг | ВЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя) | Защита РЗиА:земля на ф. "А" . Потребитель ГХП ПХБ Водоснабжения, сообщено. Потребитель перезапитан от ВЛ-10кВ №2А ПС Красный Флаг. |  |  | 0 | 1 | 1 | 30
4 | 24.09.20 10-20 | - | ЦРЭС | Детский сад "Меир-М" | ПС Интернациональная | ВЛ-10кВ №22 (на балансе Астана-РЭК, сообщено) | Защита РЗиА: Земля ф. "В". В 10-51 детский сад "Меир-М" перезапитан от ВЛ-10кВ №20 ПС Интернациональная. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 28.09.20 18-25 | - | ЦРЭС | уличное освещение | ПС Красный Яр | ВЛ-10кВ №1 (на балансе потребителья) | Защита РЗиА: ТО. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | на огр.
6 | 28.09.20 14-40 | 28.09.20 11-52 | СРЭС | с.Максимовка, с.Каменка, с.Ключевка, с.Приозерное, с.Березовка, с.Сандыктау, с.Белгородка, с.Приображенка, с.Лесное, с.Михайловка, с.Граниковка, с.Богородка, с.Дорогино, с.Васильевка, с.Тучное, с.Новоникольское, с.Кундукуль, с.Меньшековка, с.Балкашино, с.Романовка, с.Петровка, с.Поляна, с.Петриковка. |  | ВЛ-110кВ "Веселовская-Балкашино" | ЗЗ 1 ст., АПВ - не работало. РПВ"Успешное". Причина не установлена. ВЛ осмотрено - без замечаний. |  | 0.2 | 6150 | 619 | 6769 | 600
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  |  | А.Сырвачев
факс: 8-7162-25-13-16 Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям) время отправки ______________
факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области