## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 19 декабря 2018 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Аккольские РЭС
1. | ПС Алексеевка | Т-1 | 16 | 12.3 | 76.875 | 13.6667 | 8.28 | 51.75 | 9.2
|  | Т-2 | 10 | 4.95 | 49.5 | 5.5 | 3.89 | 38.9 | 4.3222
2. | ПС Искра | Т-1 | 10 | 0.9 | 9 | 1 | 0.485 | 4.85 | 0.53889
|  | Т-2 | 7.5 | откл |  |  | откл |  | откл
3. | ПС Урюпинка | Т-1 | 2.5 | 0.47 | 18.8 | 0.52222 | 0.74 | 29.6 | 0.82222
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл |  | откл
4. | Минская | Т-1 | 1.6 | 0.06 | 3.75 | 0.066667 | 0.05 | 3.125 | 0.055556
|  | Т-2 | 1.8 | откл |  |  | откл
5. | ПС Одесская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.1 | 6.25 | 0.11111 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
6. | ПС Ивановская | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.31 | 19.375 | 0.34444 | 0.24 | 15 | 0.26667
7. | ПС Новорыбинка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.56 | 22.4 | 0.62222 | 0.2 | 8 | 0.22222
8. | ПС Акколь | Т-1 | 6.3 | 1.3 | 20.6349 | 1.4444 | 0.91 | 14.4444 | 1.0111
|  | Т-2 | 4 | 3.01 | 75.25 | 3.3444 | 2.11 | 52.75 | 2.3444
9. | ПС Трудовая | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.38 | 15.2 | 0.42222 | 0.25 | 10 | 0.27778
10. | ПС Гусарка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.39 | 24.375 | 0.43333 | 0.13 | 8.125 | 0.14444
11. | ПС Кенес | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.05 | 5 | 0.055556 | 0.01 | 1 | 0.011111
12. | ПС Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.05 | 3.125 | 0.055556
|  | Т-2 | 1 | откл |  |  | откл
13. | ПС Наумовка | Т-1 | 1.6 | 0.31 | 19.375 | 0.34444 | 0.21 | 13.125 | 0.23333
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
14. | ПС Карабулак | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.32 | 12.8 | 0.35556 | 0.2 | 8 | 0.22222
| Итого по АРЭС: |  | 66.9 | 20.51 | 30.6577 | 22.7889 | 13.895 | 20.7698 | 15.4389
Буландинские РЭС
1. | ПС Заводская | Т-1 | 16 | 3.47 | 21.6875 | 3.8556 | 2.06 | 12.875 | 2.2889
|  | Т-2 | 16 | 1.07 | 6.6875 | 1.1889 | 0.57 | 3.5625 | 0.63333
2. | ПС Никольская | Т-1 | 6.3 | 1.12 | 17.7778 | 1.2444 | 0.79 | 12.5397 | 0.87778
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Карамышевка | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-1 | 10 | 0.1 | 1 | 0.11111 | 0.05 | 0.5 | 0.055556
4. | ПС Журавлевка | Т-1 | 10 | 0.55 | 5.5 | 0.61111 | 0.34 | 3.4 | 0.37778
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
5. | ПС Красноводская | Т-1 | 1.6 | 0.05 | 3.125 | 0.055556 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
6. | ПС Новобратская | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.21 | 13.125 | 0.23333 | 0.16 | 10 | 0.17778
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
7. | ПС Капитоновка | Т-1 | 1 | 0.61 | 61 | 0.67778 | 0.38 | 38 | 0.42222
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Даниловка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.19 | 19 | 0.21111 | 0.16 | 16 | 0.17778
9. | ПС Элеватор | Т-1 | 4 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.88 | 35.2 | 0.97778 | 0.65 | 26 | 0.72222
10. | ПС Колоколовка | Т-1 | 1.8 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.8 | 32 | 0.88889 | 0.56 | 22.4 | 0.62222
11. | ПС Вознесенка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.43 | 26.875 | 0.47778 | 0.24 | 15 | 0.26667
12. | ПС Отрадная | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.09 | 5.625 | 0.1 | 0.04 | 2.5 | 0.044444
13. | ПС Ерголка | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.17 | 10.625 | 0.18889 | 0.15 | 9.375 | 0.16667
14. | ПС Амангельды | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.23 | 23 | 0.25556 | 0.18 | 18 | 0.2
15. | ПС Иванковка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.01 | 0.4 | 0.011111 | 0.01 | 0.4 | 0.011111
16. | ПС СПГО | Т-1 | 4 | 0.66 | 16.5 | 0.73333 | 0.44 | 11 | 0.48889
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
| Итого |  | 80.8 | 10.64 | 13.1683 | 11.8222 | 6.82 | 8.4406 | 7.5778
Ерментауские РЭС
1. | ПС Ерментау | Т-1 | 10 | 4.89 | 48.9 | 5.4333 | 3.32 | 33.2 | 3.6889
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
|  | Т-3 | 4 | откл |  |  | откл
2. | ПС Тургай | Т-1 | 6.3 | 0.29 | 4.6032 | 0.32222 | 0.28 | 4.4444 | 0.31111
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
3. | ПС Новомарковка | Т-1 | 6.3 | 0.55 | 8.7302 | 0.61111 | 0.32 | 5.0794 | 0.35556
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Фрунзе | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 0.16 | 2.5397 | 0.17778 | 0.16 | 2.5397 | 0.17778
5. | ПС Город-2 | Т-1 | 4 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 4 | 1.23 | 30.75 | 1.3667 | 0.35 | 8.75 | 0.38889
6. | ПС Город-1 | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.09 | 5.625 | 0.1 | 0.03 | 1.875 | 0.033333
7. | ПС Звенигородка | Т-1 | 2.5 | 0.19 | 7.6 | 0.21111 | 0.06 | 2.4 | 0.066667
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
8. | ПС Павловка | Т-1 | 1 | 0.27 | 27 | 0.3 | 0.19 | 19 | 0.21111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
9. | ПС Горная | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.08 | 5 | 0.088889 | 0.01 | 0.625 | 0.011111
10. | ПС Уленты | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.01 | 1 | 0.011111 | 0.01 | 1 | 0.011111
11. | ПС Ленинская | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1.6 | 0.07 | 4.375 | 0.077778 | 0.02 | 1.25 | 0.022222
12. | ПС Новодолинка | Т-1 | 1 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.12 | 4.8 | 0.13333 | 0.01 | 0.4 | 0.011111
13. | ПС Благодатная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.18 | 7.2 | 0.2 | 0.14 | 5.6 | 0.15556
| Итого |  | 47.2 | 8.13 | 17.2246 | 9.0333 | 4.9 | 10.3814 | 5.4444
Шортандинские РЭС
1. | ПС Жолымбет | Т-1 | 25 | 6.9 | 27.6 | 7.6667 | 6.3 | 25.2 | 7
|  | Т-2 | 25 | 4.2 | 16.8 | 4.6667 | 2.9 | 11.6 | 3.2222
|  | АТ-3 | 63 | 20.405 | 32.3889 | 22.6722 | 14 | 22.2222 | 15.5556
2. | ПС Шортанды | Т-1 | 10 | 3.89 | 38.9 | 4.3222 | 2.52 | 25.2 | 2.8
|  | Т-2 | 6.3 | 0.7 | 11.1111 | 0.77778 | 0.49 | 7.7778 | 0.54444
3. | ПС Елизаветинка | Т-1 | 6.3 | 0.84 | 13.3333 | 0.93333 | 0.61 | 9.6825 | 0.67778
|  | Т-2 | 6.3 | откл |  |  | откл
4. | ПС Канкрынка | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.4 | 16 | 0.44444 | 0.09 | 3.6 | 0.1
5. | ПС Дамса | Т-1 | 6.3 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 6.3 | 1.01 | 16.0317 | 1.1222 | 0.64 | 10.1587 | 0.71111
6. | ПС Петровка | Т-1 | 10 | 2.42 | 24.2 | 2.6889 | 2.25 | 22.5 | 2.5
|  | Т-2 | 10 | откл |  |  | откл
7. | ПС Андреевка | Т-1 | 2.5 | 0.24 | 9.6 | 0.26667 | 0.18 | 7.2 | 0.2
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
8. | ПС Агат | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
9. | ПС Кара-Адыр | Т-1 | 1 | 0.12 | 12 | 0.13333 | 0.018 | 1.8 | 0.02
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
10. | ПС Пригородная | Т-1 | 2.5 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 2.5 | 0.65 | 26 | 0.72222 | 0.49 | 1.8 | 0.54444
#DIV/0!
11. | ПС Раевка | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5 | 0.088889 | 0.08 | 5 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
12. | ПС Новокубанка | Т-1 | 2.5 | 0.31 | 12.4 | 0.34444 | 0.14 | 5.6 | 0.15556
|  | Т-2 | 4 | откл |  |  | откл
13. | ПС Южная | Т-1 | 2.5 | 0.12 | 4.8 | 0.13333 | 0.08 | 3.2 | 0.088889
|  | Т-2 | 2.5 | откл |  |  | откл
14. | ПС Белое Озеро | Т-1 | 1 | 0.03 | 3 | 0.033333 | 0.01 | 1 | 0.011111
|  | Т-2 | 1.6 | откл |  |  | откл
15. | ПС Гуляй Поле | Т-1 | 1.6 | откл |  |  | откл
|  | Т-2 | 1 | 0.06 | 6 | 0.066667 | 0.03 | 3 | 0.033333
| Итого |  | 169 | 42.375 | 25.074 | 47.0833 | 30.828 | 18.2414 | 34.2533
|  |  | 194.9 | 81.655 | 46.5509 | 90.7278 | 56.443 | 32.1778 | 62.7144
Примечание: На подстанциях с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор. При этом второй трансформатор находится в резерве без напряжения.