## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 19 сентября 2019г.
№ | Подстанция | № | Установленная | Максимальная | Максимальная | Максимальная | Минимальная | Минимальная | Минимальная | МВТ-меговаты
|  | тр-ра | мощность, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | нагрузка, МВТ | загрузка тр-ра | нагрузка, МВА | МВА-мегавольтамперы
[5 empty] | % |  |  | %
Есильские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
2 | ПС 110/35/10 Победа | Т-1 | 10 | 0.465 | 5.1667 | 0.51667 | 0.323 | 3.5889 | 0.35889
|  | Т-2 | 10 | 0.33 | 3.6667 | 0.36667 | 0.22 | 2.4444 | 0.24444
3 | ПС 110/10 Красивинская | Т-1 | 10 | 1.152 | 12.8 | 1.28 | 1.04 | 11.5556 | 1.1556
|  | Т-2 | 10 | 0.8 | 8.8889 | 0.88889 | 0.8 | 8.8889 | 0.88889
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | Т-2 | 4 | 0.112 | 3.1111 | 0.12444 | 0.008 | 0.22222 | 0.0088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Бузулукская | Т-1 | 2.5 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
6 | ПС 35/10 Дальняя | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Двуречная | Т-2 | 1.6 | 0.099 | 6.875 | 0.11 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | Т-1 | 6.3 | 0.416 | 7.3369 | 0.46222 | 0.352 | 6.2081 | 0.39111
|  | Т-2 | 6.3 | 0.208 | 3.6684 | 0.23111 | 0.176 | 3.1041 | 0.19556
9 | ПС 35/10 Жаныспай | Т-2 | 2.5 | 0.067 | 2.9778 | 0.074444 | 0.066 | 2.9333 | 0.073333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Заречная | Т-1 | 1.6 | 0.152 | 10.5556 | 0.16889 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | Т-2 | 2.5 | 0.08 | 3.5556 | 0.088889 | 0.064 | 2.8444 | 0.071111
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Каракольская | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
13 | ПС 35/10 Комсомольская | Т-1 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
14 | ПС 35/10 Красный Запорожец | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
15 | ПС 35/10 Курская | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Любимовская | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Московская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.067 | 4.6528 | 0.074444 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
18 | ПС 35/10 Свободная | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Сурган | Т-1 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
20 | ПС 35/10 ТП-7 | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.056 | 6.2222 | 0.062222 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
21 | ПС 35/6 ЦРП | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.12 | 7.4074 | 0.13333 | 0.1 | 6.1728 | 0.11111
| Итого по РЭС |  | 120.5 | 4.924 | 4.5403 | 5.4711 | 3.885 | 3.5823 | 4.3167
Жаркаинские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | Т-1 | 25 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 25 | 2.243 | 9.9689 | 2.4922 | 0.856 | 3.8044 | 0.95111
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.726 | 8.0667 | 0.80667 | 0.293 | 3.2556 | 0.32556
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
4 | ПС 35/10 Валиханова | Т-2 | 1.8 | 0.048 | 2.963 | 0.053333 | 0.048 | 2.963 | 0.053333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
5 | ПС 35/10 Донская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
6 | ПС 35/10 Львовская | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Отрадная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Пригородная | Т-2 | 2.5 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
|  | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
9 | ПС 35/10 Тассуат | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
11 | ПС 35/10 Южная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.128 | 5.6889 | 0.14222 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
12 | ПС 35/10 Титова | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
13 | ПС 35/10 Тасты-Талды | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-3 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
14 | ПС 35/10 Баранкуль | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
15 | ПС 35/10 Ростовская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778
16 | ПС 35/10 Нахимовская | Т-2 | 1 | 0.016 | 1.7778 | 0.017778 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
18 | ПС 35/10 Фурманова | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.275 | 19.0972 | 0.30556 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222
19 | ПС 35/10 Карасусская | Т-2 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.016 | 0.71111 | 0.017778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
| Итого по РЭС |  | 136.2 | 4.044 | 3.2991 | 4.4933 | 1.691 | 1.3795 | 1.8789
Жаксынские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | Т-1 | 6.3 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | Т-1 | 10 | Запитана по 10кВ
Т-2
3 | ПС 35/10 Кайракты | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 2.5 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556 | 0.032 | 1.4222 | 0.035556
4 | ПС 35/10 Калининская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
5 | ПС 35/10 Киевская | Т-2 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
6 | ПС 35/10 Кировская | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778 | 0.16 | 7.1111 | 0.17778
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Моховая | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
8 | ПС 35/10 Новокиенка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.176 | 19.5556 | 0.19556 | 0.144 | 16 | 0.16
9 | ПС 35/10 Островская | Т-2 | 1.6 | 0.144 | 10 | 0.16 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
10 | ПС 35/10 Подгорная | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
11 | ПС 35/10 Рентабельная | Т-1 | 1 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
12 | ПС 35/10 Элеваторная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.64 | 17.7778 | 0.71111 | 0.4 | 11.1111 | 0.44444
13 | ПС 35/10 Ярослаская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
14 | ПС 35/10 Алгабас | Т-1 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
|  | Т-2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
15 | ПС 35/10 Ишимская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222
16 | ПС 35/10 Казгородок | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
17 | ПС 35/10 Кийма | Т-2 | 2.5 | 0.64 | 28.4444 | 0.71111 | 0.48 | 21.3333 | 0.53333
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Ленина | Т-2 | 2.5 | 0.48 | 21.3333 | 0.53333 | 0.32 | 14.2222 | 0.35556
|  | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
19 | ПС 35/10 Жаксынская | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.24 | 16.6667 | 0.26667 | 0.16 | 11.1111 | 0.17778
| Итого по РЭС |  | 72.4 | 3.344 | 5.132 | 3.7156 | 2.432 | 3.7324 | 2.7022
Сандыктауские РЭС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | Т-1 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.58 | 30.3529 | 2.8667 | 1.696 | 18.8444 | 1.8844
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | Т-2 | 10 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 10 | 0.41 | 4.8235 | 0.45556 | 0.41 | 4.5556 | 0.45556
3 | ПС 35/10 Гвардеец | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
4 | ПС 110/10 Новоникольская | Т-1 | 6.3 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.208 | 9.7882 | 0.23111 | 0.176 | 7.8222 | 0.19556
5 | ПС 35/10 Белгородка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.096 | 4.5176 | 0.10667 | 0.048 | 2.1333 | 0.053333
6 | ПС 35/10 Поляна | Т-2 | 1.6 | 0.064 | 4.7059 | 0.071111 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
7 | ПС 35/10 Владимировка | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-1 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
8 | ПС 35/10 Лесная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.16 | 7.5294 | 0.17778 | 0.144 | 6.4 | 0.16
9 | ПС 35/10 Каменка | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.256 | 16.732 | 0.28444 | 0.208 | 12.8395 | 0.23111
10 | ПС 35/10 Бараккульская | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1765 | 0.017778 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
11 | ПС 35/10 Спасская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.112 | 8.2353 | 0.12444 | 0.08 | 5.5556 | 0.088889
12 | ПС 35/10 Дорогино | Т-1 | 1 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.032 | 3.7647 | 0.035556 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
13 | ПС 35/10 Богородка | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
14 | ПС 35/10 Приозерная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.016 | 0.75294 | 0.017778 | 0.112 | 4.9778 | 0.12444
15 | ПС 35/10 Сандыктау | Т-2 | 1.8 | 0.08 | 5.2288 | 0.088889 | 0.08 | 4.9383 | 0.088889
|  | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
16 | ПС 35/10 Свободная | Т-1 | 2.5 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.272 | 17.7778 | 0.30222 | 0.192 | 11.8519 | 0.21333
17 | ПС 35/10 Васильевка | Т-1 | 1.6 | 0.08 | 5.8824 | 0.088889 | 0.48 | 33.3333 | 0.53333
|  | Т-2 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
18 | ПС 35/10 Победа | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.3529 | 0.035556 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
19 | ПС 35/10 Заводская | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.64 | 47.0588 | 0.71111 | 0.56 | 38.8889 | 0.62222
20 | ПС 35/10 Культура | Т-1 | 1.6 | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл. | Откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.048 | 3.5294 | 0.053333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
| Итого по РЭС |  | 110.1 | 5.214 | 5.2619 | 5.7933 | 4.474 | 4.5151 | 4.9711
| Всего по ЕМЭС |  | 439.2 | 17.526 | 18.2333 | 19.4733 | 12.482 | 13.2092 | 13.8689
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.