## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС РЭУ на 19 сентября 2019 г.
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1. | Урман | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 0.5 | 5.5556 | 0.55556 | 0.4 | 4.4444 | 0.44444
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Совхозная | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.009 | 1 | 0.01 | 0.004 | 0.44444 | 0.0044444
3. | Кайнарская | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.014 | 1.5556 | 0.015556 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
0
4. | Первомайская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.666 | 29.6 | 0.74 | 0.163 | 7.2444 | 0.18111
5. | Новый Колутон | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.112 | 7.7778 | 0.12444
6. | Степняк | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
7. | Жарсуатская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667 | 0.022 | 1.5278 | 0.024444
откл.
8. | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.205 | 14.2361 | 0.22778 | 0.104 | 7.2222 | 0.11556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Новочеркасская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.218 | 24.2222 | 0.24222 | 0.084 | 9.3333 | 0.093333
10. | Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.198 | 13.75 | 0.22 | 0.017 | 1.1806 | 0.018889
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.399 | 44.3333 | 0.44333 | 0.208 | 23.1111 | 0.23111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.166 | 11.5278 | 0.18444 | 0.052 | 3.6111 | 0.057778
13. | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.252 | 17.5 | 0.28 | 0.134 | 9.3056 | 0.14889
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
14. | Джамбул | Т-1 | 1.6 | 0.11 | 7.6389 | 0.12222 | 0.066 | 4.5833 | 0.073333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Астраханка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 2.145 | 59.5833 | 2.3833 | 1.345 | 37.3611 | 1.4944
16. | Гранит | Т-1 | 1.6 | 0.514 | 35.6944 | 0.57111 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Силикатная | Т-1 | 2.5 | 0.976 | 43.3778 | 1.0844 | 0.831 | 36.9333 | 0.92333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
18. | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.265 | 18.4028 | 0.29444 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889
| Итого: |  | 77.9 | 6.931 | 9.8859 | 7.7011 | 3.742 | 5.3373 | 4.1578
Атбасарский РЭС
1. | Город | Т-1 | 16 | 2.779 | 19.2986 | 3.0878 | 0.981 | 6.1312 | 1.09
|  | Т-2 | 16 | 3.923 | 27.2431 | 4.3589 | 2.616 | 18.1667 | 2.9067
2. | Атбасар-2 | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.49 | 8.642 | 0.54444 | 0.441 | 7.7778 | 0.49
3. | Западная | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 2.239 | 24.8778 | 2.4878 | 1.716 | 19.0667 | 1.9067
4. | Красносельская | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.653 | 45.3472 | 0.72556 | 0.327 | 22.7083 | 0.36333
5. | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.106 | 7.3611 | 0.11778 | 0.073 | 5.0694 | 0.081111
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | М. Горького | Т-2 | 6.3 | 0.112 | 1.9753 | 0.12444 | 0.04 | 0.70547 | 0.044444
|  | Т-3 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Целинная | АТ-1 | 63 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 10 | 0.297 | 3.3 | 0.33 | 0.171 | 1.9 | 0.19
|  | Т-4 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  |  |  | откл. |  |  | откл.
8. | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 0.171 | 3.0159 | 0.19 | 0.127 | 1.8143 | 0.1143
|  | Т-2 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Красный Маяк | Т-1 | 2.5 | 0.111 | 4.9333 | 0.12333 | 0.068 | 3.0222 | 0.075556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
10. | Шункурколь | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889
11. | Ладыженка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.138 | 6.1333 | 0.15333 | 0.084 | 3.7333 | 0.093333
12. | Сергеевка | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
13. | Самарка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.049 | 2.1778 | 0.054444 | 0.028 | 1.2444 | 0.031111
14. | Ишимская | Т-1 | 1.6 | 0.166 | 11.5278 | 0.18444 | 0.085 | 5.9028 | 0.094444
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.05 | 5.5556 | 0.055556 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.163 | 1.8111 | 0.18111 | 0.132 | 1.4667 | 0.14667
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
17. | Тельмана | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 1.06 | 117.7778 | 1.1778 | 1.05 | 116.6667 | 1.1667
18. | Отан | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.128 | 8.8889 | 0.14222 | 0.091 | 6.3194 | 0.10111
19. | Покровка | Т-1 | 2.5 | 0.087 | 3.8667 | 0.096667 | 0.058 | 2.5778 | 0.064444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
20. | Шуйская | Т-1 | 1.6 | 0.364 | 25.2778 | 0.40444 | 0.158 | 10.9722 | 0.17556
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
21. | Борисовка | Т-1 | 1.6 | 0.182 | 12.6389 | 0.20222 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
22. | Акимовская | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
23. | Садовая | Т-1 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 4 | 0.196 | 5.4444 | 0.21778 | 0.082 | 2.2778 | 0.091111
| Итого |  | 257.2 | 13.803 | 5.9629 | 15.3367 | 8.704 | 3.7497 | 9.6443
Аршалынский РЭС
1. | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 2.164 | 24.0444 | 2.4044 | 1.263 | 14.0333 | 1.4033
|  | Т-2 | 10 | 2.267 | 25.1889 | 2.5189 | 1.65 | 18.3333 | 1.8333
2. | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 0.907 | 5.1019 | 0.8163 | 0.155 | 0.96875 | 0.17222
|  | Т-2 | 16 | 1.716 | 11.9167 | 1.9067 | 1.066 | 7.4028 | 1.1844
3. | Белоярка | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667
4. | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 1.182 | 32.8333 | 1.3133 | 0.801 | 22.25 | 0.89
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Раздольная | Т-1 | 1.6 | 0.275 | 19.0972 | 0.30556 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0.114 | 7.9167 | 0.12667
7. | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.336 | 14.9333 | 0.37333 | 0.211 | 9.3778 | 0.23444
|  | Т-2 | 4 | 0.534 | 14.8333 | 0.59333 | 0.356 | 9.8889 | 0.39556
8. | Константиновка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.376 | 16.7111 | 0.41778 | 0.221 | 9.8222 | 0.24556
9. | Ижевская | Т-1 | 4 | 0.817 | 22.6944 | 0.90778 | 0.588 | 16.3333 | 0.65333
|  | Т-2 | 4 | 1.218 | 33.8333 | 1.3533 | 0.809 | 22.4722 | 0.89889
10. | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Н.-Владимировка | Т-1 | 2.5 | отткл. | откл. | откл. | отткл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.212 | 9.4222 | 0.23556 | 0.147 | 6.5333 | 0.16333
12. | Тургеневка | Т-1 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.176 | 10.8642 | 0.19556 | 0.146 | 9.0123 | 0.16222
13. | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.449 | 31.1806 | 0.49889 | 0.302 | 20.9722 | 0.33556
14. | Анар | Т-1 | 1.8 | 0.179 | 11.0494 | 0.19889 | 0.114 | 7.037 | 0.12667
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
15. | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
16. | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.147 | 10.2083 | 0.16333 | 0.132 | 9.1667 | 0.14667
|  | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
17. | Михайловка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.384 | 26.6667 | 0.42667 | 0.228 | 15.8333 | 0.25333
18. | Кварц | Т-1 | 1 | 0.147 | 16.3333 | 0.16333 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 131.1 | 13.907 | 11.6405 | 15.2607 | 8.678 | 7.3549 | 9.6422
Егиндыкольский РЭС
1. | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 1.429 | 15.8778 | 1.5878 | 0.801 | 8.9 | 0.89
|  | Т-2 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
2. | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.254 | 4.4797 | 0.28222 | 0.157 | 2.769 | 0.17444
3. | Абая | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
4. | Армавирская | Т-1 | 1 | 0.098 | 10.8889 | 0.10889 | 0.097 | 10.7778 | 0.10778
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Баумана | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.539 | 37.4306 | 0.59889 | 0.437 | 30.3472 | 0.48556
6. | Калинина | Т-1 | 1.6 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111 | 0.063 | 4.375 | 0.07
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.08 | 8.8889 | 0.088889 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
8. | Ушакова | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.231 | 10.2667 | 0.25667 | 0.179 | 7.9556 | 0.19889
9. | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
| Итого |  | 48.4 | 2.809 | 6.4486 | 3.1211 | 1.894 | 4.348 | 2.1044
Целиноградский РЭС
1. | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 0.787 | 13.8801 | 0.87444 | 0.462 | 7.3333 | 0.4158
|  | Т-2 | 6.3 | 2.256 | 39.7884 | 2.5067 | 1.144 | 20.1764 | 1.2711
2. | Рождественка | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 10 | 3.168 | 35.2 | 3.52 | 2.174 | 24.1556 | 2.4156
3. | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.239 | 4.2152 | 0.26556 | 0.127 | 2.2399 | 0.14111
|  | Т-2 | 6.3 | 0.28 | 4.9383 | 0.31111 | 0.242 | 4.2681 | 0.26889
4. | Акмолинская | Т-1 | 16 | 2.382 | 16.5417 | 2.6467 | 1.443 | 10.0208 | 1.6033
|  | Т-2 | 16 | 3.208 | 22.2778 | 3.5644 | 2.125 | 14.7569 | 2.3611
5. | Ильинка | Т-1 | 16 | 2.938 | 20.4028 | 3.2644 | 0.428 | 2.9722 | 0.47556
|  | Т-2 | 16 | 2.382 | 16.5417 | 2.6467 | 1.588 | 9.925 | 1.4292
6. | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.629 | 27.9556 | 0.69889 | 0.361 | 16.0444 | 0.40111
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
7. | Луговая | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.342 | 38 | 0.38 | 0.171 | 19 | 0.19
8. | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 0.599 | 26.6222 | 0.66556 | 0.513 | 22.8 | 0.57
|  | Т-2 | 1.8 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
9. | Родина | Т-1 | 4 | 0.889 | 24.6944 | 0.98778 | 0.794 | 22.0556 | 0.88222
|  | Т-2 | 4 | 0.444 | 12.3333 | 0.49333 | 0.381 | 10.5833 | 0.42333
10. | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 0.572 | 35.3086 | 0.63556 | 0.457 | 28.2099 | 0.50778
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
11. | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.785 | 48.4568 | 0.87222 | 0.399 | 24.6296 | 0.44333
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
12. | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.169 | 18.7778 | 0.18778 | 0.134 | 14.8889 | 0.14889
|  | Т-2 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
13. | Жангиз-Кудук | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.476 | 21.1556 | 0.52889 | 0.174 | 7.7333 | 0.19333
14. | Заря | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.6 | 0.49 | 34.0278 | 0.54444 | 0.294 | 11.76 | 0.32667
15. | Интернациональная | Т-1 | 4 | 1.214 | 33.7222 | 1.3489 | 0.653 | 18.1389 | 0.72556
|  | Т-2 | 4 | 2.616 | 72.6667 | 2.9067 | 1.471 | 40.8611 | 1.6344
16. | Красноярка | Т-1 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.349 | 15.5111 | 0.38778 | 0.206 | 9.1556 | 0.22889
17. | Куянды | Т-1 | 4 | 3.515 | 97.6389 | 3.9056 | 2.035 | 56.5278 | 2.2611
|  | Т-2 | 4 | 4.299 | 119.4167 | 4.7767 | 2.822 | 78.3889 | 3.1356
18. | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | 0.143 | 9.9306 | 0.15889 | 0.047 | 3.2639 | 0.052222
|  | Т-2 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
19. | Мичурина | Т-1 | 1.6 | 0.545 | 37.8472 | 0.60556 | 0.421 | 29.2361 | 0.46778
|  | Т-2 | 1.6 | 0.401 | 27.8472 | 0.44556 | 0.241 | 16.7361 | 0.26778
20. | Романовка | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 2.5 | 0.317 | 14.0889 | 0.35222 | 0.222 | 9.8667 | 0.24667
21. | Софиевка | Т-1 | 4 | 1.731 | 48.0833 | 1.9233 | 0.521 | 14.4722 | 0.57889
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
22. | Целиноградская | Т-1 | 4 | 2.245 | 62.3611 | 2.4944 | 1.619 | 44.9722 | 1.7989
|  | Т-2 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-3 | 4 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
23. | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.623 | 43.2639 | 0.69222 | 0.186 | 12.9167 | 0.20667
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
24. | Коянды-Южная | Т-1 | 25 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 25 | 1.292 | 5.7422 | 1.4356 | 0.327 | 1.4533 | 0.36333
24. | Талапкер | Т-1 | 40 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 40 | 0.674 | 1.8722 | 0.74889 | 0.353 | 0.98056 | 0.39222
25. | Астана | Т-1 | 63 | 9.461 | 16.6861 | 10.5122 | 4.857 | 8.5661 | 5.3967
|  | Т-2 | 63 | 9.429 | 16.6296 | 10.4767 | 4.776 | 8.4233 | 5.3067
26. | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.226 | 3.4056 | 1.3622 | 0.866 | 2.4056 | 0.96222
|  | Т-2 | 40 | 1.652 | 4.5889 | 1.8356 | 0.388 | 1.0778 | 0.43111
26. | Северная | Т-1 | 40 | 3.112 | 8.6444 | 3.4578 | 1.554 | 4.3167 | 1.7267
|  | Т-2 | 40 | 0.158 | 0.43889 | 0.17556 | 0.064 | 0.17778 | 0.071111
| Итого |  | 620.4 | 67.798 | 12.1423 | 75.3311 | 36.913 | 6.5412 | 40.5817
Коргалжынский РЭС
1. | Жантеке | Т-1 | 6.3 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.113 | 1.9929 | 0.12556 | 0.032 | 0.56437 | 0.035556
2. | Кугальджино | Т-1 | 10 | 0.93 | 10.3333 | 1.0333 | 0.441 | 4.9 | 0.49
|  | Т-2 | 10 | 0.381 | 4.2333 | 0.42333 | 0.163 | 1.8111 | 0.18111
3. | Сабунды | Т-1 | 10 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 6.3 | 0.514 | 9.0653 | 0.57111 | 0.262 | 4.6208 | 0.29111
4. | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1.8 | 0.125 | 7.716 | 0.13889 | 0.032 | 1.9753 | 0.035556
|  |  |  | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
5. | Арыкты | Т-1 | 1.6 | 0.192 | 13.3333 | 0.21333 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
|  | Т-2 | 2.5 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
6. | Шалкар | Т-1 | 1.6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.233 | 25.8889 | 0.25889 | 0.063 | 100 | 0.07
7. | Кумгуль | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667 | 0.008 | 100 | 0.0088889
8. | Уркендеу | Т-1 | 1 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
|  | Т-2 | 1 | 0.327 | 36.3333 | 0.36333 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667
| Итого |  | 63 | 2.83 | 4.9912 | 3.1444 | 1.146 | 2.0212 | 1.2733
| Итого по РЭУ |  | 1198 | 108.078 | 10.0079 | 119.8952 | 61.077 | 5.6264 | 67.4037
Начальник ОДС: Б. Жолдыбаев

## Лист2
№ | Подстанция | № тр-ра | Установленая мощность МВА | Максимальная нагрузка, МВТ | Максимальная загрузка тр-ра % | Максимальная нагрузка,МВА | Минимальная. нагрузка, МВТ | Минимальная. загрузка тр-ра % | Минимальная. нагрузка,МВА
Астраханский РЭС
1 | Астраханка | Т-2 | 4 | 2.145 | 59.5833 | 2.3833 | 1.345 | 37.3611 | 1.4944
2 | Камышенка | Т-1 | 1 | 0.399 | 44.3333 | 0.44333 | 0.333 | 37 | 0.37
3 | Силикатная | Т-1 | 2.5 | 0.678 | 30.1333 | 0.75333 | 0.339 | 15.0667 | 0.37667
4 | Первомайская | Т-2 | 2.5 | 0.666 | 29.6 | 0.74 | 0.499 | 22.1778 | 0.55444
5 | Новочеркасская | Т-2 | 1 | 0.218 | 24.2222 | 0.24222 | 0.101 | 11.2222 | 0.11222
6 | Гранит | Т-1 | 1.6 | 0.269 | 18.6806 | 0.29889 | 0.168 | 11.6667 | 0.18667
7 | Береговая | Т-1 | 1.6 | 0.235 | 16.3194 | 0.26111 | 0.134 | 9.3056 | 0.14889
8 | Красногвардейская | Т-1 | 1.6 | 0.202 | 14.0278 | 0.22444 | 0.117 | 8.125 | 0.13
9 | Колутон | Т-1 | 1.6 | 0.198 | 13.75 | 0.22 | 0.165 | 11.4583 | 0.18333
10 | Новый Колутон | Т-2 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0.114 | 7.9167 | 0.12667
11 | Акбеит | Т-1 | 1.6 | 0.163 | 11.3194 | 0.18111 | 0.003 | 0.20833 | 0.0033333
12 | Кзыл-Жарская | Т-1 | 1.6 | 0.145 | 10.0694 | 0.16111 | 0.064 | 4.4444 | 0.071111
13 | Джамбул | Т-2 | 1.6 | 0.096 | 6.6667 | 0.10667 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667
14 | Урман | Т-1 | 10 | 0.499 | 5.5444 | 0.55444 | 0.369 | 4.1 | 0.41
15 | Степняк | Т-2 | 1 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667 | 0.024 | 2.6667 | 0.026667
16 | Жарсуатская | Т-2 | 1.6 | 0.033 | 2.2917 | 0.036667 | 0.025 | 1.7361 | 0.027778
17 | Совхозная | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
18 | Кайнарская | Т-2 | 1 | 0.008 | 0.88889 | 0.0088889 | 0.005 | 0.55556 | 0.0055556
| Итого: |  | 38.4 | 6.18 | 17.8819 | 6.8667 | 3.843 | 11.1198 | 4.27
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 1
| 40 % - 50 % | 1
| 30 % - 40 % | 1
| 20 % - 30 % | 2
| 10 % - 20 % | 7
| до 10 % | 6
Атбасарский РЭС
1 | Красносельская | Т-2 | 1.6 | 0.653 | 45.3472 | 0.72556 | 0.327 | 22.7083 | 0.36333
2 | Город | Т-2 | 16 | 3.923 | 27.2431 | 4.3589 | 2.616 | 18.1667 | 2.9067
3 | Западная | Т-2 | 10 | 2.239 | 24.8778 | 2.4878 | 1.716 | 19.0667 | 1.9067
4 | Город | Т-1 | 16 | 2.779 | 19.2986 | 3.0878 | 0.981 | 6.1312 | 1.09
5 | Покровка | Т-2 | 2.5 | 0.392 | 17.4222 | 0.43556 | 0.333 | 14.8 | 0.37
6 | Шуйская | Т-1 | 1.6 | 0.234 | 16.25 | 0.26 | 0.115 | 7.9861 | 0.12778
7 | Сергеевка | Т-2 | 1.6 | 0.213 | 14.7917 | 0.23667 | 0.131 | 9.0972 | 0.14556
8 | Тельмана | Т-2 | 1 | 0.128 | 14.2222 | 0.14222 | 0.048 | 5.3333 | 0.053333
9 | Борисовка | Т-1 | 1.6 | 0.199 | 13.8194 | 0.22111 | 0.166 | 11.5278 | 0.18444
10 | Отан | Т-2 | 1.6 | 0.196 | 13.6111 | 0.21778 | 0.114 | 7.9167 | 0.12667
11 | Ладыженка | Т-2 | 2.5 | 0.207 | 9.2 | 0.23 | 0.131 | 5.8222 | 0.14556
12 | Акимовская | Т-2 | 1.6 | 0.127 | 8.8194 | 0.14111 | 0.048 | 3.3333 | 0.053333
13 | Атбасар-2 | Т-2 | 6.3 | 0.49 | 8.642 | 0.54444 | 0.441 | 7.7778 | 0.49
14 | Красная Заря | Т-1 | 1.6 | 0.103 | 7.1528 | 0.11444 | 0.051 | 3.5417 | 0.056667
15 | Ишимская | Т-2 | 4 | 0.25 | 6.9444 | 0.27778 | 0.136 | 3.7778 | 0.15111
16 | Садовая | Т-1 | 4 | 0.199 | 5.5278 | 0.22111 | 0.099 | 2.75 | 0.11
17 | Калиновка | Т-1 | 1 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444 | 0.025 | 2.7778 | 0.027778
18 | Красный Маяк | Т-2 | 2.5 | 0.111 | 4.9333 | 0.12333 | 0.068 | 3.0222 | 0.075556
19 | Целинная | Т-3 | 10 | 0.297 | 3.3 | 0.33 | 0.171 | 1.9 | 0.19
20 | Мариновская | Т-1 | 6.3 | 0.171 | 3.0159 | 0.19 | 0.127 | 1.8143 | 0.1143
21 | Самарка | Т-2 | 2.5 | 0.067 | 2.9778 | 0.074444 | 0.008 | 0.35556 | 0.0088889
22 | Новосельская | Т-1 | 10 | 0.163 | 1.8111 | 0.18111 | 0.132 | 1.4667 | 0.14667
23 | М. Горького | Т-2 | 6.3 | 0.096 | 1.6931 | 0.10667 | 0.037 | 0.65256 | 0.041111
24 | Шункурколь | Т-2 | 1.6 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778 | 0.008 | 0.55556 | 0.0088889
| Итого |  | 113.7 | 13.302 | 12.9991 | 14.78 | 8.029 | 7.8226 | 8.8943
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 0
| 40 % - 50 % | 1
| 30 % - 40 % | 0
| 20 % - 30 % | 2
| 10 % - 20 % | 7
| до 10 % | 14
Аршалынский РЭС
1 | Ижевская | Т-2 | 4 | 1.218 | 33.8333 | 1.3533 | 0.809 | 22.4722 | 0.89889
2 | Тургеневка | Т-2 | 1.8 | 0.534 | 32.963 | 0.59333 | 0.132 | 8.1481 | 0.14667
3 | Волгодоновка | Т-1 | 4 | 1.113 | 30.9167 | 1.2367 | 0.514 | 14.2778 | 0.57111
4 | Михайловка | Т-2 | 1.6 | 0.384 | 26.6667 | 0.42667 | 0.228 | 15.8333 | 0.25333
5 | Н.-Александровка | Т-2 | 10 | 2.267 | 25.1889 | 2.5189 | 1.65 | 18.3333 | 1.8333
6 | Н.-Александровка | Т-1 | 10 | 2.164 | 24.0444 | 2.4044 | 1.263 | 14.0333 | 1.4033
7 | Ижевская | Т-1 | 4 | 0.817 | 22.6944 | 0.90778 | 0.588 | 16.3333 | 0.65333
8 | Вячеславка | Т-1 | 2.5 | 0.49 | 21.7778 | 0.54444 | 0.33 | 14.6667 | 0.36667
9 | Вячеславка | Т-2 | 1.6 | 0.294 | 20.4167 | 0.32667 | 0.181 | 12.5694 | 0.20111
10 | Анар | Т-2 | 1.6 | 0.259 | 17.9861 | 0.28778 | 0.179 | 12.4306 | 0.19889
11 | Константиновка | Т-2 | 2.5 | 0.376 | 16.7111 | 0.41778 | 0.221 | 9.8222 | 0.24556
12 | Кварц | Т-1 | 1 | 0.147 | 16.3333 | 0.16333 | 0.082 | 9.1111 | 0.091111
13 | Юбилейная | Т-1 | 2.5 | 0.336 | 14.9333 | 0.37333 | 0.211 | 9.3778 | 0.23444
14 | Юбилейная | Т-2 | 4 | 0.534 | 14.8333 | 0.59333 | 0.356 | 9.8889 | 0.39556
15 | Н.-Владимировка | Т-2 | 2.5 | 0.327 | 14.5333 | 0.36333 | 0.261 | 11.6 | 0.29
16 | Сары-Оба | Т-1 | 1.6 | 0.194 | 13.4722 | 0.21556 | 0.114 | 7.9167 | 0.12667
17 | Раздольная | Т-1 | 2.5 | 0.275 | 12.2222 | 0.30556 | 0.163 | 7.2444 | 0.18111
18 | Вишнёвка | Т-2 | 16 | 1.716 | 11.9167 | 1.9067 | 1.066 | 7.4028 | 1.1844
19 | Оросительная | Т-1 | 1 | 0.098 | 10.8889 | 0.10889 | 0.049 | 5.4444 | 0.054444
20 | ПТФ | Т-1 | 1.6 | 0.147 | 10.2083 | 0.16333 | 0.132 | 9.1667 | 0.14667
21 | Вишнёвка | Т-1 | 16 | 0.907 | 6.2986 | 1.0078 | 0.155 | 0.96875 | 0.17222
22 | Юлия | Т-1 | 1.6 | 0.065 | 4.5139 | 0.072222 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
23 | ПТФ | Т-2 | 1.6 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556 | 0.016 | 1.1111 | 0.017778
24 | Белоярка | Т-2 | 10 | 0.081 | 0.9 | 0.09 | 0.049 | 0.54444 | 0.054444
| Итого |  | 105.5 | 14.775 | 15.5608 | 16.4167 | 8.798 | 9.2659 | 9.7756
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 0
| 40 % - 50 % | 0
| 30 % - 40 % | 3
| 20 % - 30 % | 6
| 10 % - 20 % | 11
| до 10 % | 4
Егиндыкольский РЭС
1 | Баумана | Т-2 | 1.6 | 0.539 | 37.4306 | 0.59889 | 0.437 | 30.3472 | 0.48556
2 | Краснознаменка | Т-1 | 10 | 1.429 | 15.8778 | 1.5878 | 0.801 | 8.9 | 0.89
3 | Ушакова | Т-2 | 2.5 | 0.231 | 10.2667 | 0.25667 | 0.179 | 7.9556 | 0.19889
4 | Буревестник | Т-1 | 1 | 0.081 | 9 | 0.09 | 0.064 | 7.1111 | 0.071111
5 | Полтавка | Т-1 | 1 | 0.066 | 7.3333 | 0.073333 | 0.065 | 7.2222 | 0.072222
6 | Армавирская | Т-2 | 1.6 | 0.098 | 6.8056 | 0.10889 | 0.097 | 6.7361 | 0.10778
7 | Калинина | Т-1 | 1.6 | 0.081 | 5.625 | 0.09 | 0.081 | 5.625 | 0.09
8 | Днепропетровская | Т-1 | 6.3 | 0.254 | 4.4797 | 0.28222 | 0.157 | 2.769 | 0.17444
9 | Абая | Т-1 | 1 | 0.033 | 3.6667 | 0.036667 | 0.032 | 3.5556 | 0.035556
| Итого |  | 26.6 | 2.812 | 11.746 | 3.1244 | 1.913 | 7.9908 | 2.1256
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 0
| 40 % - 50 % | 0
| 30 % - 40 % | 1
| 20 % - 30 % | 0
| 10 % - 20 % | 2
| до 10 % | 6
Целиноградский РЭС
1 | Куянды | Т-2 | 4 | 4.299 | 119.4167 | 4.7767 | 2.822 | 78.3889 | 3.1356
2 | Куянды | Т-1 | 4 | 3.515 | 97.6389 | 3.9056 | 2.035 | 56.5278 | 2.2611
3 | Интернациональная | Т-2 | 4 | 2.616 | 72.6667 | 2.9067 | 1.471 | 40.8611 | 1.6344
4 | Максимовка | Т-1 | 2.5 | 1.63 | 72.4444 | 1.8111 | 0.9 | 40 | 1
5 | Целиноградская | Т-1 | 4 | 2.245 | 62.3611 | 2.4944 | 1.619 | 44.9722 | 1.7989
6 | Ново-Ишимка | Т-1 | 1.8 | 0.785 | 48.4568 | 0.87222 | 0.399 | 24.6296 | 0.44333
7 | Луговая | Т-1 | 1.6 | 0.651 | 45.2083 | 0.72333 | 0.428 | 29.7222 | 0.47556
8 | Челкарская | Т-1 | 1.6 | 0.631 | 43.8194 | 0.70111 | 0.155 | 10.7639 | 0.17222
9 | Целиноградская | Т-2 | 4 | 1.523 | 42.3056 | 1.6922 | 0.647 | 17.9722 | 0.71889
10 | Воздвиженка | Т-2 | 6.3 | 2.256 | 39.7884 | 2.5067 | 1.144 | 20.1764 | 1.2711
11 | Мичурина | Т-1 | 1.6 | 0.545 | 37.8472 | 0.60556 | 0.421 | 29.2361 | 0.46778
12 | Семёновка | Т-1 | 1.8 | 0.572 | 35.3086 | 0.63556 | 0.457 | 28.2099 | 0.50778
13 | Интернациональная | Т-1 | 4 | 1.214 | 33.7222 | 1.3489 | 0.653 | 18.1389 | 0.72556
14 | Заря | Т-1 | 2.5 | 0.66 | 29.3333 | 0.73333 | 0.49 | 19.6 | 0.54444
15 | Луговая | Т-2 | 1 | 0.254 | 28.2222 | 0.28222 | 0.079 | 8.7778 | 0.087778
16 | Красный Флаг | Т-1 | 2.5 | 0.629 | 27.9556 | 0.69889 | 0.361 | 16.0444 | 0.40111
17 | Мичурина | Т-2 | 1.6 | 0.401 | 27.8472 | 0.44556 | 0.241 | 16.7361 | 0.26778
18 | Софиевка | Т-1 | 2.5 | 0.611 | 27.1556 | 0.67889 | 0.319 | 14.1778 | 0.35444
19 | Родина | Т-1 | 4 | 0.889 | 24.6944 | 0.98778 | 0.794 | 22.0556 | 0.88222
20 | Рождественка | Т-1 | 10 | 2.016 | 22.4 | 2.24 | 1.828 | 20.3111 | 2.0311
21 | Акмолинская | Т-2 | 16 | 3.208 | 22.2778 | 3.5644 | 2.125 | 14.7569 | 2.3611
22 | Жангиз-Кудук | Т-2 | 2.5 | 0.476 | 21.1556 | 0.52889 | 0.174 | 7.7333 | 0.19333
23 | Ильинка | Т-1 | 16 | 2.938 | 20.4028 | 3.2644 | 0.428 | 2.9722 | 0.47556
24 | Антоновка | Т-1 | 1 | 0.169 | 18.7778 | 0.18778 | 0.134 | 14.8889 | 0.14889
25 | Рождественка | Т-2 | 10 | 1.619 | 17.9889 | 1.7989 | 1.076 | 10.76 | 1.1956
26 | Романовка | Т-2 | 2.5 | 0.397 | 17.6444 | 0.44111 | 0.317 | 14.0889 | 0.35222
27 | Красноярка | Т-2 | 2.5 | 0.397 | 17.6444 | 0.44111 | 0.238 | 10.5778 | 0.26444
28 | Астана | Т-1 | 63 | 9.461 | 16.6861 | 10.5122 | 4.857 | 8.5661 | 5.3967
29 | Астана | Т-2 | 63 | 9.429 | 16.6296 | 10.4767 | 4.776 | 8.4233 | 5.3067
30 | Акмолинская | Т-1 | 16 | 2.382 | 16.5417 | 2.6467 | 1.443 | 10.0208 | 1.6033
31 | Красноярка | Т-1 | 2.5 | 0.349 | 15.5111 | 0.38778 | 0.206 | 9.1556 | 0.22889
32 | Ильинка | Т-2 | 16 | 2.382 | 16.5417 | 2.6467 | 1.588 | 9.925 | 1.7644
33 | Родина | Т-2 | 4 | 0.444 | 12.3333 | 0.49333 | 0.381 | 10.5833 | 0.42333
34 | Воздвиженка | Т-1 | 6.3 | 0.787 | 13.8801 | 0.87444 | 0.462 | 7.3333 | 0.51333
35 | М.Маметова | Т-1 | 1.6 | 0.142 | 9.8611 | 0.15778 | 0.079 | 5.4861 | 0.087778
36 | Северная | Т-1 | 40 | 3.112 | 8.6444 | 3.4578 | 1.554 | 4.3167 | 1.7267
37 | Красный Яр | Т-2 | 6.3 | 0.28 | 4.9383 | 0.31111 | 0.242 | 4.2681 | 0.26889
38 | ЧЛЗ | Т-2 | 40 | 1.652 | 4.5889 | 1.8356 | 0.388 | 1.0778 | 0.43111
39 | Красный Яр | Т-1 | 6.3 | 0.239 | 4.2152 | 0.26556 | 0.127 | 2.2399 | 0.14111
40 | ЧЛЗ | Т-1 | 40 | 1.226 | 3.4056 | 1.3622 | 0.866 | 2.4056 | 0.96222
41 | Северная | Т-2 | 40 | 0.158 | 0.43889 | 0.17556 | 0.064 | 0.17778 | 0.071111
| Итого |  | 460.8 | 69.189 | 16.6833 | 76.8767 | 38.788 | 9.3528 | 43.0978
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 5
| 40 % - 50 % | 4
| 30 % - 40 % | 4
| 20 % - 30 % | 10
| 10 % - 20 % | 11
| до 10 % | 7
Коргалжынский РЭС
1 | Уркендеу | Т-1 | 1 | 0.327 | 36.3333 | 0.36333 | 0.096 | 10.6667 | 0.10667
2 | Шалкар | Т-2 | 1 | 0.233 | 25.8889 | 0.25889 | 0.063 | 7 | 0.07
3 | Арыкты | Т-1 | 1.6 | 0.28 | 19.4444 | 0.31111 | 0.049 | 3.4028 | 0.054444
4 | Кенбедаик | Т-1 | 1.6 | 0.156 | 10.8333 | 0.17333 | 0.032 | 2.2222 | 0.035556
5 | Кугальджино | Т-1 | 10 | 0.93 | 10.3333 | 1.0333 | 0.441 | 4.9 | 0.49
6 | Сабунды | Т-1 | 10 | 0.514 | 5.7111 | 0.57111 | 0.262 | 2.9111 | 0.29111
7 | Кугальджино | Т-2 | 10 | 0.381 | 4.2333 | 0.42333 | 0.163 | 1.8111 | 0.18111
8 | Жантеке | Т-2 | 6.3 | 0.113 | 1.9929 | 0.12556 | 0.032 | 0.56437 | 0.035556
9 | Кумгуль | Т-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.6667 | 0.016667
| Итого |  | 42.5 | 2.934 | 7.6706 | 3.26 | 1.153 | 3.0144 | 1.2811
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 0
| 40 % - 50 % | 0
| 30 % - 40 % | 1
| 20 % - 30 % | 1
| 10 % - 20 % | 3
| до 10 % | 4
| Итого по АМЭС (РЭУ) |  | 787.5 | 109.192 | 15.4063 | 121.3244 | 62.524 | 57.2385 | 69.4443
Количество трансфоматоров с загрузкой:
| 50 % и выше | 6
| 40 % - 50 % | 6
| 30 % - 40 % | 10
| 20 % - 30 % | 21
| 10 % - 20 % | 41
| до 10 % | 41
| Итого | 125