## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 15 марта 2023г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.029 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.105 | 0.105 | 1.705 | 3.269
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.669 | 0 |  | 1.897 | 0 | 10 | 8.103 |  | 0.262 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 3.828 | 3.828 | 13.828 | 21.931
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.867 | 0 |  | 2.791 | 0 | 10 | 7.209 |  | 0.383 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 5.041 | 5.041 | 15.041 | 22.25
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.151 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.567 | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.931 | 0.931 | 2.531 | 3.918
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.021 | 0 | 1.6 | 1.579 |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.074 | 0.074 | 1.674 | 3.253
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.296 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.492 | 0.492 | 2.092 | 3.603
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.14 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.004 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.34 | 0.34 | 1.94 | 3.344
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.238 | 0 |  | 1.743 | 0 | 4 | 2.257 |  | 1.72 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 4.701 | 4.701 | 8.701 | 10.958
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.118 | 0 |  | 0.163 | 0 | 1.6 | 1.437 |  | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.281 | 0.281 | 1.881 | 3.318
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.004 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.571 | 0.571 | 2.171 | 3.415
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.184 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1 | 0.787 |  | 0.045 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.442 | 0.442 | 1.442 | 2.229
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.16 | 0.16 | 1.76 | 3.253
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.084 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.051 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.206 | 0.206 | 1.806 | 3.335
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 1.036 | 2.018
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.062 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.489 | 0.489 | 2.089 | 3.369
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.027 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.223 | 0.223 | 1.223 | 2.116
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.01 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.17 | 0.17 | 1.77 | 3.299
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.094 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.379 | 0.379 | 1.979 | 3.401
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.038 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.209 | 0.209 | 1.209 | 2.102
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.012 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.226 | 0.226 | 1.826 | 3.319
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.033 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.105 | 0.105 | 2.605 | 5.069
| Итого по РЭС | 115.9 |  | 115.9 |  |  |  |  | 6.532 | 0 |  | 6: 8.84; 7: 0; 8: 51.3; 9: 42.46
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 42.46
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 2.733 | 0 |  | 4.341 | 0 | 25 | 20.659 |  | 1.099 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 8.173 | 8.173 | 33.173 | 53.832
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.218 | 0 |  | 1.329 | 0 | 10 | 8.671 |  | 0.001 | 1.219 | 1.219 | 1.219 | 2.548 | 2.548 | 12.548 | 21.219
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.056 | 0.056 | 1.656 | 3.22
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.123 | 0 | 1.6 | 1.477 |  | 0.253 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.483 | 0.483 | 2.083 | 3.56
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.005 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.112 | 0.112 | 1.112 | 2.041
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.029 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.122 | 0.122 | 1.122 | 2.069
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.007 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.131 | 0.131 | 1.731 | 3.26
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.208 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.314 | 0.314 | 2.814 | 5.261
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.004 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.097 | 0.097 | 1.697 | 3.244
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.007 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.096 | 0.096 | 1.696 | 3.243
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.07 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.497 | 0.497 | 2.997 | 5.177
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.756 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.5 | 2.358 |  | 0.091 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.989 | 0.989 | 3.489 | 5.847
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 0.054 | 1.054 | 2.018
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.002 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.109 | 0.109 | 1.109 | 2.038
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 1.036 | 2.018
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.143 | 0.143 | 1.143 | 2.036
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.193 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.318 | 0.318 | 1.918 | 3.429
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.05 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.121 | 0.121 | 1.721 | 3.268
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.11 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.288 | 0.288 | 1.888 | 3.346
| Итого по РЭС | 136.2 |  | 136.2 |  |  |  |  | 5.395 | 0 |  | 6: 7.161; 7: 0; 8: 61.3; 9: 54.139
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 54.139
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.012 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.101 | 0.101 | 1.101 | 2.03
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.4 | 0.436 | 0.436 | 0.436 | 0.525 | 0.525 | 1.525 | 2.436
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.093 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 3.693
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.116 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.472 | 0.472 | 2.072 | 3.494
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.044 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.137 | 0.137 | 1.737 | 3.284
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1 | 0.769 |  | 0.216 | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0.625 | 0.625 | 1.625 | 2.394
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.009 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.276 | 0.276 | 1.276 | 2.116
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.031 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.422 | 0.422 | 2.022 | 3.409
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0.009 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.258 | 0.258 | 1.258 | 2.116
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.067 | 0 |  | 1.831 | 0 | 4 | 2.169 |  | 0.109 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 3.007 | 3.007 | 7.007 | 9.176
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.007 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.061 | 0.061 | 1.061 | 2.025
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.325 | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.681 | 0.681 | 2.281 | 3.561
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.115 | 0.115 | 1.115 | 2.062
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.711 | 0 |  | 0.391 | 0 | 2.5 | 2.109 |  | 0.032 | 0.743 | 0.743 | 0.743 | 1.134 | 1.134 | 3.634 | 5.743
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.222 | 0.622 | 0.622 | 0.622 | 0.675 | 0.675 | 1.675 | 2.622
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.186 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.942 | 0.942 | 2.542 | 3.786
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 1.298 | 0 |  | 1.311 | 0 | 6.3 | 4.989 |  | 0.048 | 1.346 | 1.346 | 1.346 | 2.657 | 2.657 | 8.957 | 13.946
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0.911 | 0 |  | 1 | 0 | 10 | 9 |  | 0.086 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 1.997 | 1.997 | 11.997 | 20.997
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.023 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.059 | 0.059 | 1.659 | 3.241
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 3.945 | 0 |  | 6: 4.302; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.398
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.398
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.351 | 0 |  | 4.667 | 0 | 10 | 5.333 |  | 0.274 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 7.292 | 7.292 | 17.292 | 22.625
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.533 | 0 |  | 0.783 | 0 | 10 | 9.217 |  | 0.081 | 0.614 | 0.614 | 0.614 | 1.397 | 1.397 | 11.397 | 20.614
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.089 | 0.089 | 1.689 | 3.218
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.002 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.473 | 0.473 | 2.973 | 5.242
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 1.067 | 0 | 2.5 | 1.433 |  | 0.643 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 1.763 | 1.763 | 4.263 | 5.696
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.052 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.159 | 0.159 | 1.759 | 3.27
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.066 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.173 | 0.173 | 1.773 | 3.302
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.5 | 2.376 |  | 0.006 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.201 | 0.201 | 2.701 | 5.077
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.8 | 1.693 |  | 0.08 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.365 | 0.365 | 2.165 | 3.858
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 0.054 | 1.054 | 2.018
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.076 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.218 | 0.218 | 1.818 | 3.329
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 1.054 | 2.036
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.016 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.14 | 0.14 | 1.74 | 3.269
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0.002 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.131 | 0.131 | 2.631 | 5.042
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.142 | 0.142 | 1.742 | 3.253
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.218 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.5 | 2.287 |  | 0.596 | 0.814 | 0.814 | 0.814 | 1.027 | 1.027 | 3.527 | 5.814
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.106 | 0.106 | 1.706 | 3.253
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.437 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.491 | 0.491 | 2.091 | 3.673
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.711 | 0 |  | 0.587 | 0 | 1.6 | 1.013 |  | 0.158 | 0.869 | 0.869 | 0.869 | 1.456 | 1.456 | 3.056 | 4.069
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.02 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.109 | 0.109 | 1.709 | 3.238
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 4.769 | 0 |  | 6: 8.544; 7: 0; 8: 52.3; 9: 43.756
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 43.756