## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов по АПЭС АО "АРЭК" на 13 сентября 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА (на декабрь 2022) | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.514 | 0.611 | 0 |  | 0.514 | 0 | 1.6 | 1.086 |  | 0.019 | 0.533 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.495 | 5.156 | 0 |  | 0.495 | 0 | 10 | 9.505 |  | 0.564 | 1.059 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 10 | 8.941
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.067 | 0.078 | 0 |  | 0.067 | 0 | 1 | 0.933 |  | 0.007 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 1 | 0.926
3. | ПС Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.005 | 0.006 | 0 |  | 0.005 | 0 | 1 | 0.995 |  | 0.052 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1 | 0.943
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.556 | 0.711 | 0 |  | 0.556 | 0 | 1.6 | 1.044 |  | 0.638 | 1.194 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 1.6 | 0.406
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.178 | 0 |  | 0.153 | 0 | 1.6 | 1.447 |  | 0.06 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.179 | 0.222 | 0 |  | 0.179 | 0 | 1 | 0.821 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 1 | 0.821
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.166 | 0.2 | 0 |  | 0.166 | 0 | 1.6 | 1.434 |  | 0.163 | 0.329 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 1.6 | 1.271
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.327 | 0.4 | 0 |  | 0.327 | 0 | 1.6 | 1.273 |  | 0.032 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 1.6 | 1.241
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.257 | 0.3 | 0 |  | 0.257 | 0 | 1 | 0.743 |  | 0.395 | 0.652 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 1 | 0.348
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.137 | 0.156 | 0 |  | 0.137 | 0 | 1 | 0.863 |  | 0.134 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1 | 0.729
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.555 | 0.7 | 0 |  | 0.555 | 0 | 1 | 0.445 |  | 0.851 | 1.406 | 0 | 0 | 1.406 | 0 | 1 | -0.406
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.163 | 0.2 | 0 |  | 0.163 | 0 | 1.6 | 1.437 |  | 0.088 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.6 | 1.349
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.247 | 0.3 | 0 |  | 0.247 | 0 | 1.6 | 1.353 |  | 0.168 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 1.6 | 1.185
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.082 | 0.1 | 0 |  | 0.082 | 0 | 1.6 | 1.518 |  | 0.184 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 1.6 | 1.334
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.764 | 2.844 | 0 |  | 1.764 | 0 | 4 | 2.236 |  | 2.105 | 3.869 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 4 | 0.131
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.273 | 0.344 | 0 |  | 0.273 | 0 | 1.6 | 1.327 |  | 0.296 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 1.6 | 1.031
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.252 | 0.3 | 0 |  | 0.252 | 0 | 2.5 | 2.248 |  | 0.291 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 2.5 | 1.957
| Итого | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 6.192 | 12.806 | 0 |  | 6: 6.192; 7: 0; 8: 36.9; 9: 30.708
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 30.708
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.249 | 7.067 | 0 |  | 4.249 | 0 | 16 | 11.751 |  | 3.372 | 7.621 | 0 | 0 | 7.621 | 0 | 16 | 8.379
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.343 | 0.6 | 0 |  | 0.343 | 0 | 6.3 | 5.957 |  | 0.04 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 6.3 | 5.917
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.207 | 2.422 | 0 |  | 2.207 | 0 | 10 | 7.793 |  | 2.634 | 4.841 | 0 | 0 | 4.841 | 0 | 10 | 5.159
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.412 | 0.622 | 0 |  | 0.412 | 0 | 1.6 | 1.188 |  | 0.174 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 1.6 | 1.014
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.297 | 0.811 | 0 |  | 0.297 | 0 | 1.6 | 1.303 |  | 1.092 | 1.389 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 1.6 | 0.211
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 1.003 | 0.456 | 0 |  | 1.003 | 0 | 1 | -0.003 |  | 0.014 | 1.017 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 1 | -0.017
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 0.34 | 0.121 | 0 |  | 0.34 | 0 | 6.3 | 5.96 |  | 0.138 | 0.478 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 6.3 | 5.822
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.181 | 0.389 | 0 |  | 0.181 | 0 | 6.3 | 6.119 |  | 0.044 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 6.3 | 6.075
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.099 | 0.133 | 0 |  | 0.099 | 0 | 2.5 | 2.401 |  | 0.076 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 2.5 | 2.325
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0.003 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.138 | 0.153 | 0 |  | 0.138 | 0 | 2.5 | 2.362 |  | 0.018 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 2.5 | 2.344
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.231 | 0.389 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369 |  | 0.087 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1.6 | 1.282
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.083 | 0.078 | 0 |  | 0.083 | 0 | 2.5 | 2.417 |  | 0.213 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 2.5 | 2.204
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.297 | 0.278 | 0 |  | 0.297 | 0 | 1.6 | 1.303 |  | 0.194 | 0.491 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 1.6 | 1.109
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.033 | 0.044 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1 | 0.967 |  | 0.045 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1 | 0.922
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.211 | 0.567 | 0 |  | 0.211 | 0 | 10 | 9.789 |  | 0.177 | 0.388 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 10 | 9.612
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.4 | 1.178 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0.6
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.2 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.056 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 1.6 | 1.384
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.257 | 0.278 | 0 |  | 0.257 | 0 | 2.5 | 2.243 |  | 0.056 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 2.5 | 2.187
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.228 | 0.533 | 0 |  | 0.228 | 0 | 1.6 | 1.372 |  | 0.45 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 1.6 | 0.922
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0.4 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.135 | 0.167 | 0 |  | 0.135 | 0 | 1.6 | 1.465 |  | 0.116 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.6 | 1.349
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.227 | 0.322 | 0 |  | 0.227 | 0 | 2.5 | 2.273 |  | 0.054 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 2.5 | 2.219
| Итого | 256.6 | 256.6 | [5 empty] | 11.93 | 17.211 | 0 |  | 6: 11.93; 7: 0; 8: 84.8; 9: 72.87
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 72.87
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 4.372 | 14.267 | 0 |  | 4.372 | 0 | 40 | 35.628 |  | 0.551 | 4.923 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 40 | 35.077
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 2.748 | 12.878 | 0 |  | 2.748 | 0 | 16 | 13.252 |  | 2.265 | 5.013 | 0 | 0 | 5.013 | 0 | 16 | 10.987
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.132 | 0.178 | 0 |  | 0.132 | 0 | 1.6 | 1.468 |  | 0.044 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 1.6 | 1.424
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.353 | 1.878 | 0 |  | 1.353 | 0 | 4 | 2.647 |  | 2.875 | 4.228 | 0 | 0 | 4.228 | 0 | 4 | -0.228
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.211 | 0.322 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389 |  | 0.013 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 1.6 | 1.376
6. | ПС Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.132 | 0.222 | 0 |  | 0.132 | 0 | 1.6 | 1.468 |  | 0.018 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.035 | 1.636 | 0 |  | 1.035 | 0 | 2.5 | 1.465 |  | 4.216 | 5.251 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 2.5 | -2.751
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.243 | 1.011 | 0 |  | 0.243 | 0 | 2.5 | 2.257 |  | 0.88 | 1.123 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 2.5 | 1.377
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.363 | 2.956 | 0 |  | 1.363 | 0 | 4 | 2.637 |  | 0.236 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 4 | 2.401
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0.156 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.262 | 0.522 | 0 |  | 0.262 | 0 | 2.5 | 2.238 |  | 0.805 | 1.067 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 2.5 | 1.433
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.346 | 1.011 | 0 |  | 0.346 | 0 | 1.8 | 1.454 |  | 0.438 | 0.784 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 1.8 | 1.016
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.454 | 1.211 | 0 |  | 0.454 | 0 | 1.6 | 1.146 |  | 0.893 | 1.347 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 1.6 | 0.253
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.165 | 0.222 | 0 |  | 0.165 | 0 | 1.6 | 1.435 |  | 0.144 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 1.6 | 1.291
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.082 | 0.078 | 0 |  | 0.082 | 0 | 1 | 0.918 |  | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1 | 0.918
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.215 | 0.422 | 0 |  | 0.215 | 0 | 1.6 | 1.385 |  | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 1.6 | 1.385
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.294 | 0.522 | 0 |  | 0.294 | 0 | 1.6 | 1.306 |  | 0.443 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 1.6 | 0.863
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.131 | 0.178 | 0 |  | 0.131 | 0 | 1 | 0.869 |  | 0.027 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1 | 0.842
| Итого | 192 | 192 | [5 empty] | 13.571 | 39.67 | 0 |  | 6: 13.571; 7: 0; 8: 88.1; 9: 74.529
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 38.901
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0.155 | 0.489 | 0 |  | 0.155 | 0 | 6.3 | 6.145 |  | 0.094 | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 6.3 | 6.051
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.029 | 2.544 | 0 |  | 1.029 | 0 | 10 | 8.971 |  | 1.103 | 2.132 | 0 | 0 | 2.132 | 0 | 10 | 7.868
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0.054 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.016 | 0.122 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1 | 0.984 |  | 0.069 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1 | 0.915
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.327 | 0.811 | 0 |  | 0.327 | 0 | 1.6 | 1.273 |  | 0.044 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 1.6 | 1.229
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.0163 | 0.1 | 0 |  | 0.0163 | 0 | 1.6 | 1.5837 |  | 0.028 | 0.0443 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 1.6 | 1.5557
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.065 | 0.122 | 0 |  | 0.065 | 0 | 1 | 0.935 |  | 0.031 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1 | 0.904
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.264 | 0.181 | 0 |  | 0.264 | 0 | 2.5 | 2.236 |  | 0.176 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2.5 | 2.06
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.064 | 0.018 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1 | 0.936 |  | 0.013 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 1 | 0.923
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 1.9463 | 4.441 | 0 |  | 6: 1.9463; 7: 0; 8: 26; 9: 24.0537
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.0537
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 1.322 | 9.711 | 0 |  | 1.322 | 0 | 16 | 14.678 |  | 2.484 | 3.806 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 16 | 12.194
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.926 | 11.656 | 0 |  | 4.926 | 0 | 16 | 11.074 |  | 3.665 | 8.591 | 0 | 0 | 8.591 | 0 | 16 | 7.409
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.377 | 0.6 | 0 |  | 0.377 | 0 | 6.3 | 5.923 |  | 1.17 | 1.547 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 6.3 | 4.753
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 4.773 | 7.933 | 0 |  | 4.773 | 0 | 16 | 11.227 |  | 7.733 | 12.506 | 0 | 0 | 12.506 | 0 | 16 | 3.494
5. | ПС Ильинка | 25+16 | Т-1 | 25 | Т-2 | 16 | - | - | 9.132 | 13.978 | 0 |  | 9.132 | 0 | 16 | 6.868 |  | 13.292 | 22.424 | 0 | 0 | 22.424 | 0 | 16 | -6.424
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.678 | 0.911 | 0 |  | 0.678 | 0 | 2.5 | 1.822 |  | 0.535 | 1.213 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 2.5 | 1.287
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.481 | 0.844 | 0 |  | 0.481 | 0 | 1 | 0.519 |  | 2.654 | 3.135 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 1 | -2.135
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.022 | 1.62 | 0 |  | 1.022 | 0 | 1.8 | 0.778 |  | 2.46 | 3.482 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 1.8 | -1.682
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.443 | 1.767 | 0 |  | 1.443 | 0 | 6.3 | 4.857 |  | 2.247 | 3.69 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 6.3 | 2.61
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.405 | 0.644 | 0 |  | 0.405 | 0 | 1.8 | 1.395 |  | 0.564 | 0.969 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 1.8 | 0.831
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.572 | 0.789 | 0 |  | 0.572 | 0 | 1.8 | 1.228 |  | 1.024 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 1.8 | 0.204
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.099 | 0.178 | 0 |  | 0.099 | 0 | 1 | 0.901 |  | 0.534 | 0.633 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 1 | 0.367
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.476 | 0.622 | 0 |  | 0.476 | 0 | 2.5 | 2.024 |  | 0.171 | 0.647 | 0 | 0 | 0.647 | 0 | 2.5 | 1.853
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.452 | 0.844 | 0 |  | 0.452 | 0 | 1.6 | 1.148 |  | 1.509 | 1.961 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 1.6 | -0.361
15. | ПС Интернациональная | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.434 | 6.81 | 0 |  | 2.434 | 0 | 6.3 | 3.866 |  | 11.825 | 14.259 | 0 | 0 | 14.259 | 0 | 6.3 | -7.959
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.349 | 0.444 | 0 |  | 0.349 | 0 | 2.5 | 2.151 |  | 0.07 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 2.5 | 2.081
17. | ПС Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 2.958 | 4.633 | 0 |  | 2.958 | 0 | 6.3 | 3.342 |  | 11.18 | 14.138 | 0 | 0 | 14.138 | 0 | 6.3 | -7.838
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.224 | 0.2 | 0 |  | 0.224 | 0 | 1.6 | 1.376 |  | 0.04 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 1.6 | 1.336
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.555 | 0.989 | 0 |  | 0.555 | 0 | 1.6 | 1.045 |  | 0.295 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.6 | 0.75
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.393 | 0.811 | 0 |  | 0.393 | 0 | 1.6 | 1.207 |  | 0.249 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 1.6 | 0.958
21. | ПС Софиевка | 6,3+4,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 4 | - | - | 1.182 | 2.022 | 0 |  | 1.182 | 0 | 4 | 2.818 |  | 4.385 | 5.567 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 4 | -1.567
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 0.506 | 3.111 | 0 |  | 0.506 | 0 | 4 | 3.494 |  | 4.763 | 5.269 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 4 | -1.269
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.623 | 0.911 | 0 |  | 0.623 | 0 | 1.6 | 0.977 |  | 0.051 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 1.6 | 0.926
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 2.452 | 9.5 | 0 |  | 2.452 | 0 | 25 | 22.548 |  | 5.738 | 8.19 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 25 | 16.81
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.929 | 2.267 | 0 |  | 1.929 | 0 | 40 | 38.071 |  | 26.821 | 28.75 | 0 | 0 | 28.75 | 0 | 40 | 11.25
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 19.916 | 43.467 | 0 |  | 19.916 | 0 | 63 | 43.084 |  | 4.538 | 24.454 | 0 | 0 | 24.454 | 0 | 63 | 38.546
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 4.188 | 9.244 | 0 |  | 4.188 | 0 | 40 | 35.812 |  | 7.699 | 11.887 | 0 | 0 | 11.887 | 0 | 40 | 28.113
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 8.21 | 29.833 | 0 |  | 8.21 | 0 | 40 | 31.79 |  | 60.921 | 69.131 | 0 | 0 | 69.131 | 0 | 40 | -29.131
29. | ПС Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0.758 | 0.889 | 0 |  | 0.758 | 0 | 40 | 39.242 |  | 67.492 | 68.25 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 40 | -28.25
| Итого | 760.6 | 760.6 | [5 empty] | 72.835 | 167.228 | 0 |  | 6: 72.835; 7: 0; 8: 368.1; 9: 295.265
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 288.057
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.33 | 0.367 | 0 |  | 0.33 | 0 | 6.3 | 5.97 |  | 0.048 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 6.3 | 5.922
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.88 | 2.756 | 0 |  | 0.88 | 0 | 10 | 9.12 |  | 0.855 | 1.735 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 10 | 8.265
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.7 | 1 | 0 |  | 1.7 | 0 | 6.3 | 4.6 |  | 2.746 | 4.446 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 6.3 | 1.854
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.14 | 0.178 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1.6 | 1.46 |  | 0.192 | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 1.6 | 1.268
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.25 | 0.378 | 0 |  | 0.25 | 0 | 1 | 0.75 |  | 0.293 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 1 | 0.457
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.178 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.022 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1 | 0.838
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.015 | 0.011 | 0 |  | 0.015 | 0 | 1 | 0.985 |  | 0.031 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0.954
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.2 | 0.278 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |  | 0.189 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 1 | 0.611
| Итого | 62.4 | 62.4 | [5 empty] | 3.655 | 5.146 | 0 |  | 6: 3.655; 7: 0; 8: 28.2; 9: 24.545
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.545